##### ПБ 511.3. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы

Количество билетов: 30

Количество вопросов в билете: 7

Количество допустимых ошибок: 1

1.1. На какие из перечисленных котлов распространяются Правила (ПБ 10-574-03):

Начало формы На паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры; котлы-утилизаторы (паровые и водогрейные);водогрейные и пароводогрейные котлы; Правильный ответ. На котлы с электрическим обогревом; Неправильный ответ. На отопительные котлы вагонов железнодорожного состава; Неправильный ответ. На все перечисленные котлы; Неправильный ответ. Конец формы

1.2. С кем должно быть согласовано изменение проекта, необходимость в котором возникает в процессе монтажа котла или модернизации котельной?

Начало формы С заводом-изготовителем оборудования; Неправильный ответ. С территориальным органом Ростехнадзора; Неправильный ответ. с Ростехнадзором; Неправильный ответ. С организацией-владельцем котла или котельной; Неправильный ответ. С организацией-разработчиком проекта, а при ее отсутствии - со специализированной проектной организацией; Правильный ответ. Конец формы

1.3. Что является рабочим местом машиниста котла?

Начало формы Фронт котла при отсутствии центрального щита управления и щитовое помещение при наличии центрального щита управления; Правильный ответ. Проходы между котлами; Неправильный ответ. Все помещение котельного цеха; Неправильный ответ. Помещение для деаэраторов; Неправильный ответ. Конец формы

1.4. Какой должна быть ширина свободного прохода площадок для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования?

Начало формы Не менее 300 мм; Неправильный ответ. Не менее 500 мм; Неправильный ответ. Не менее 600 мм; Неправильный ответ. Не менее 800 мм; Правильный ответ. Не более 1 м; Неправильный ответ. Конец формы

1.5. Какие требования предъявляются к заглушкам, применяемым для отключения котла?

Начало формы Толщина заглушек устанавливается исходя из расчета на прочность и заглушка должна иметь выступающую часть (хвостовик); Правильный ответ. Толщина заглушек должна быть не менее толщины стенки заглушаемого трубопровода; Неправильный ответ. Заглушки не должны выступать за пределы фланцев; Неправильный ответ. Могут применяться любые заглушки, имеющиеся в котельной; Неправильный ответ. Конец формы

1.6. В каких случаях должно быть проведено внеочередное техническое освидетельствование котла?

Начало формы Если котел находился в бездействии более 6 месяцев или был демонтирован и установлен на новом месте; Неправильный ответ. Если котел находился в бездействии более 12 месяцев или был демонтирован и установлен на новом месте освидетельствование необходимо по усмотрению инспектора Ростехнадзора; Правильный ответ. При назначении нового ответственного лица и по его требованию; Неправильный ответ. По требованию инженера специализированной организации или если котел находится в бездействии более 18 месяцев; Неправильный ответ. Конец формы

1.7. Какой организацией должен проводиться выбор способа обработки воды для питания котлов?

Начало формы Организацией, эксплуатирующей котлы; Неправильный ответ. Специализированной проектной организацией; Правильный ответ. Ростехнадзором; Неправильный ответ. Роспотребнадзором; Неправильный ответ. Организацией, проводящей пуско-наладочные работы в котельной; Неправильный ответ. Конец формы

2.1.К какой ответственности могут быть привлечены должностные лица организаций, нарушившие Правила?

Начало формы Только к дисциплинарной; Неправильный ответ. Только к уголовной; Неправильный ответ. В соответствии с законодательством Российской Федерации; Правильный ответ. Только к административной; Неправильный ответ. Не несут никакой ответственности, кроме моральной; Неправильный ответ. Конец формы

2.2. Какие организации должны выполнять изготовление, монтаж, ремонт, а также реконструкцию, модернизацию и модифицирование котлов и их элементов?

Начало формы Организации, имеющие лицензию Ростехнадзора; Неправильный ответ. Организации, располагающие необходимой нормативно - технической документацией; Неправильный ответ. Организации, располагающие аттестованной лабораторией контроля качества сварных соединений; Неправильный ответ. Специализированные организации, располагающие техническими средствами для качественного выполнения работ; Правильный ответ. Специализированные организации, располагающие аттестованными специалистами, монтажниками, сварщиками; Неправильный ответ. Конец формы

2.3. Какие требования предъявляются к установке указателей уровня воды прямого действия?

Начало формы Должны быть установлены вертикально или с наклоном вперед под углом не более 30, а также должны быть расположены и освещены так, чтобы уровень воды был хорошо виден с рабочего места оператора; Правильный ответ. Должны быть установлены на высоте не более 6м от площадки наблюдения за уровнем воды; Неправильный ответ. Должны быть установлены вертикально или с наклоном вперед не более 45; Неправильный ответ. Конец формы

2.4. Требованиям каких документов должны отвечать здания и помещения, в которых устанавливаются стационарные котлы?

Начало формы Требованиям нормативных документов Ростехнадзора; Неправильный ответ. Требованиям ГОСТов; Неправильный ответ. Требованиям СНиПов; Правильный ответ. Требованиям документов, разработанных организацией-владельцем котла; Неправильный ответ. К помещениям, в которых устанавливаются котлы, не предъявляются особые требования; Неправильный ответ. Конец формы

2.5. 	Как оформляются результаты периодической проверки знаний обслуживающего персонала?

Начало формы Записью в трудовую книжку за подписью председателя и членов комиссии; Неправильный ответ. Выдачей сертификата; Неправильный ответ. Выдачей диплома за подписью председателя и членов комиссии; Неправильный ответ. Протоколом за подписью председателя и членов комиссии и отметкой в удостоверении; Правильный ответ. Конец формы

2.6. В каких случаях эксплуатация котла должна быть запрещена инспектором Ростехнадзора?

Начало формы Если при обследовании находящихся в эксплуатации котлов будут выявлены дефекты или нарушения Правил, угрожающие безопасности; Неправильный ответ. Если истек срок очередного освидетельствования котла; Неправильный ответ. Если отсутствует назначенное в установленном Правилами порядке лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов; Неправильный ответ. Если неисправна автоматика безопасности, аварийная сигнализация; Неправильный ответ. Во всех перечисленных случаях; Правильный ответ. Конец формы

2.7. Какая вода называется питательной?

Начало формы Вода, циркулирующая внутри котла; Неправильный ответ. Вода в теплосети от потребителя до сетевого насоса; Неправильный ответ. Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей; Неправильный ответ. Вода заданных проектом параметров (температуры, давления и химического состава) на входе в паровой котел; Правильный ответ. Конец формы

Полностью ответы с программой можно получить по ссылке

http://prombez.ucoz.de/index/oplata_v_webmoney/0-36