- Тема: Общие положения

?На какие объекты распространяются Правила ПБ 12-609-03?

=На железнодорожные эстакады слива-налива сжиженных углеводородных газов, а также железнодорожные пути к эстакадам

=На железнодорожные и автомобильные цистерны, а также контейнеры для транспортирования (перевозки) сжиженных газов

+На площадки заправки автотранспорта и баллонов с передвижных автозаправочных станций (автоцистерн), принятые в эксплуатацию в установленном порядке

=На системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами, теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей, предоставления услуг и (или) при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 100 кВт и менее

?На какие объекты не распространяются Правила ПБ 12-609-03?

+На внутренние газопроводы и газовое оборудование административных, общественных и бытовых зданий, где сжиженный углеводородный газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей

=На наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных

=На резервуарные установки в поселениях и на опасных производственных объектах, а также групповые баллонные установки на опасных производственных объектах

=На кустовые базы хранения и реализации сжиженных углеводородных газов и газонаполнительные станции (ГНС)

?С какой периодичностью рабочие, обслуживающие объекты СУГ, должны проходить обучение и проверку знаний в объеме производственных инструкций?

=Не реже одного раза в девять месяцев

=Не реже одного раза в шесть месяцев

+Не реже одного раза в двенадцать месяцев

=Не реже одного раза в два года

?Какие объекты СУГ не относятся к опасным производственным?

=Кустовые базы хранения и реализации СУГ и газонаполнительные станции (ГНС), газонаполнительные пункты (ГНП), автомобильные газозаправочные станции (АГЗС), в том числе здания и сооружения

=Резервуары и наружные газопроводы, эксплуатирующиеся одной газораспределительной организацией

=Производственные, отопительно-производственные и отопительные котельные

+Здания и сооружения на газопроводах объектах СУГ

?Где проходят регистрацию опасные производственные объекты СУГ?

+В органах Ростехнадзора

=В органах Роспотребнадзора

=В органах МЧС России

=В органах МНС России

- Тема: Проектирование и строительство систем газораспределения и газопотребления СУГ

?На основании каких документов разрабатываются проекты систем газораспределения поселений и газопотребления производств?

=Только на основании СНиП

+Правил ПБ 12-609-03, СНиП и других нормативных документов, согласованных с Ростехнадзором

=На основании СНиП, ГОСТ и отраслевых документов

?Кем выдается разрешение на применение импортного газового оборудования, предусмотренного проектом?

=Ростехрегулированием

=МЧС России

+Ростехнадзором

=Минпромэнерго России

?С кем заказчик должен согласовать проектную документацию систем газораспределения и газопотребления СУГ до ее утверждения?

=С органом власти субъекта РФ, на территории которого будет расположен объект

+С газораспределительной организацией

=С Ростехнадзором

?Какая защита должна быть предусмотрена в обязательном случае для подземных стальных газопроводов?

+Защита от электрохимической коррозии

=Защита от атмосферных воздействий

=Защита от влияния низких температур

?Из какого материала, как правило, должна применяться запорная арматура , устанавливаемая на газопроводах и резервуарах СУГ?

=Из меди

=Из латуни

=Из титана и его сплавов

+Из стали

?С кем должны быть согласованы изменения в проекте, возникающие при строительстве газопровода?

=Только с газораспределительной организацией

+С газораспределительной организацией и территориальным органом Ростехнадзора, утвердившим заключение экспертизы ПБ

=С Ростехнадзором и МЧС России

?За сколько дней заказчик строительства объекта газоснабжения должен уведомить территориальный орган Ростехнадзора о дате, времени и месте работы комиссии по приемке объекта в эксплуатацию?

=За 1 день

=За три дня

+За пять дней

=За семь дней

?По истечении какого времени принятый комиссией СУГ, но не введенный в эксплуатацию, должен пройти повторные испытания на герметичность?

=Через 1 месяц

=Через 3 месяца

+Через 6 месяцев

=Через 9 месяцев

?В течение какого времени проводится комплексное опробование оборудования при пусконаладочных работах по вводу объектов СУГ в эксплуатацию?

=В течение 24 часов

=В течение 48 часов

В течение 72 часов

=В течение 96 часов

?Каким образом осуществляется ввод объекта СУГ в эксплуатацию?

=После окончания строительства на основании приказа руководителя организации

=После окончания пусконаладочных работ на основании распоряжения руководителя организации

+После подписания акта государственной (приемочной) комиссией

- Тема: Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления

?Какая документация должна быть разработана и утверждена руководителем организации для лиц, занятых эксплуатацией объектов газового хозяйства?

=Правила выполнения работ

+Должностные и производственные инструкции

=Регламенты по организации работы

=Производственные инструкции и правила трудового распорядка

?Какой документ должен обязательно прилагаться к производственной инструкции?

+Технологическая схема газопровода и газового оборудования

=Паспорт на газовое оборудование

=Акты проведенных пуско-наладочных работ

=Все перечисленные документы

?В течение какого срока должна храниться проектная и исполнительская документация?

=В течение 10 лет с момента начала эксплуатации оборудования

=В течение 30 лет с момента приемки оборудования в эксплуатацию

+В течение всего срока эксплуатации оборудования (до ликвидации)

=В течение срока эксплуатации оборудования, указанного в его паспорте

?В какие сроки технологическое оборудование, газопроводы и арматура должны подвергаться осмотрам с целью выявления неисправностей?

=Ежедневно

+Ежесменно

=Еженедельно

=Не реже одного раза в 10 дней

?С какой периодичностью должны производиться обслуживание и текущий ремонт арматуры газового оборудования?

=Не реже одного раза в 6 месяцев

+Не реже одного раза в 12 месяцев

=Не реже одного раза в 24 месяца

=Не реже одного раза в 36 месяцев

?С какой периодичностью должна проводиться проверка параметров настройки предохранительных сбросных клапанов резервуаров и их регулировка на стенде?

=Не реже одного раза в 1 месяц

=Не реже одного раза в 3 месяца

+Не реже одного раза в 6 месяцев

=Не реже одного раза в 12 месяцев

?Кто в организации должен отвечать за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов СУГ?

=Технический руководитель организации

=Главный механик

+Лицо, назначенное приказом по организации ответственным за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов СУГ

?Что не входит в обязанности лица, ответственного за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта СУГ?

=Производственный контроль за эксплуатацией опасного производственного объекта, выполнением планов ремонта газопроводов и газового оборудования, проверкой ведения технической документации при эксплуатации и ремонте

=Участие в комиссиях по проверке знаний требований промышленной безопасности, настоящих Правил и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов и инструкций у персонала

=Выдача руководителям и специалистам предписаний по устранению нарушений требований настоящих Правил и контроль их выполнения

+Организация обучения руководителей и специалистов по вопросам промышленной безопасности и охраны труда

?Какой должна быть интенсивность запаха газа в местах заправки баллонов?

+В пределах 3-4 баллов

=В пределах 5 баллов

=В пределах 4-6 баллов

=В пределах 7 баллов

?Куда заносятся сведения о капитальном ремонте запорной арматуры, установленной на газопроводе?

=В ремонтный журнал

+В паспорт газопровода

=В ведомость дефектов

?По окончании какого срока эксплуатации стальные подземные газопроводы подлежат диагностированию?

=20 лет

=30 лет

+40 лет

=50 лет

?По окончании какого срока эксплуатации полиэтиленовые подземные газопроводы подлежат диагностированию?

=20 лет

=30 лет

=40 лет

+50 лет

?По окончании какого срока эксплуатации газовое оборудование подлежит диагностированию?

+После срока эксплуатации, установленного изготовителем, но не более 20 лет эксплуатации

=После срока эксплуатации, установленного изготовителем, но не более 10 лет эксплуатации

=После срока эксплуатации, установленного изготовителем, но не более 30 лет эксплуатации

=После срока эксплуатации, установленного изготовителем, но не более 40 лет эксплуатации

?С какой периодичностью должны проводиться обходы надземных газопроводов?

=Не реже одного раза в неделю

=Не реже одного раза в месяц

+Не реже одного раза в три месяца

=Не реже одного раза в полгода

?В  каком положении должна находиться запорная арматура на технологических газопроводах в нерабочее время?

=В любом

=В открытом

+В закрытом

?При какой концентрации газа в помещении не допускается работа компрессоров, насосов и испарителей?

+Если она превышает 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени

=Если она превышает 8% нижнего концентрационного предела распространения пламени

=Если она превышает 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени

=Если она превышает 15% нижнего концентрационного предела распространения пламени

?Какой должна быть температура воздуха в насосно-компрессорном отделении с оборудованием с водяным охлаждением в рабочее время?

=Не ниже +5оС

=Не ниже +8оС

+Не ниже +10оС

=Не ниже 0оС

?С какой периодичностью при техническом обслуживании компрессоров и насосов должен проводиться осмотр агрегатов, запорной и предохранительной арматуры с целью выявления неисправностей, а также осуществляться очистка оборудования и КИП от пыли и загрязнений?

=Каждые два часа

+Ежесменно

=Два раза в сутки

=Ежесуточно

?Какие смазочные масла должны использоваться для компрессоров и насосов?

=Любые, имеющиеся в наличии

+Масла, предусмотренные в заводской инструкции к оборудованию

=Масла, рекомендованные к применению Ростехнадзором

?Кем проводится техническое обслуживание компрессоров, насосов и испарителей?

=Ремонтным персоналом организации

=Персоналом специализированной организации

+Эксплуатационным персоналом организации под руководством лица, ответственного за проведение этих работ

?Какие работы не проводятся при текущем ремонте компрессоров?

=Проверка и при необходимости замена роликовых подшипников

=Очистка рубашек цилиндров и холодильников от грязи и накипи

=Ремонт и замена всасывающих и нагнетательных клапанов

+Полная замена поршней, штоков и цилиндров

?С какой периодичностью должен проводиться текущий ремонт испарителей?

=Не реже одного раза в 6 месяцев

+Не реже одного раза в год

=Не реже одного раза в два года

=Не реже одного раза в три года

?В каком случае компрессоры и насосы должны быть остановлены?

=Только в случае выхода из строя подшипников и сальникового уплотнения, выхода из строя электропривода, пусковой арматуры

=Только в случае неисправности муфтовых соединений, клиновых ремней и их ограждений

=Только в случае повышения или понижения давления газа во всасывающем и напорном газопроводе

=Только в случае утечек газа и неисправностей запорной арматуры или появления вибрации, посторонних шумов и стуков

+Во всех перечисленных случаях

?Кем утверждается график планово-предупредительных ремонтов насосных и компрессорных установок?

=Главным механиком организации

=Начальником компрессорного цеха

+Техническим руководителем организации

=Начальником службы производственного контроля

?В каком случае должна быть произведена немедленная аварийная остановка компрессора?

=При отказе средств защиты компрессора, а также при выходе из строя контрольно-измерительных приборов в случае невозможности замены их на работающей компрессорной установке

=При показании давления на манометрах на любой ступени сжатия выше допустимого или прекращении подачи охлаждающей жидкости или обнаружении неисправности системы охлаждения

=При нарушении уплотнений и утечки газа, отсутствии освещения, пожаре

=При появлении посторонних стуков и ударов в компрессоре и в двигателе или обнаружении их неисправности, которая может привести к аварии

+Во всех перечисленных случаях

?В каком случае должна быть произведена немедленная остановка насосов?

=При утечке сжиженного газа из какой-либо части насоса

=При вибрации насоса или при явно слышимом звуке

=При повышении температуры подшипника или торцевого уплотнения

=При внезапном падении напора на нагнетании более чем на 10%

+В любом из перечисленных случаев

?Какая передача вращения от двигателя к насосу и компрессору не допустима в соответствии с Правилами ПБ 12-609-03?

=Клиновидная ременная передача

=Прямая, через эластичные муфты

+Плоскоременная передача

?В каком количестве допускается хранение смазочных материалов в насосно-компрессорном отделении?

=Не более сменной потребности

+Не более суточной потребности

=Не более трехдневной потребности

=Не более недельной потребности

?Когда должны включаться в работу приточные системы вентиляции на ГНС?

=За 20 минут до включения технологического оборудования

=Одновременно с пуском вытяжной системы вентиляции

+Через 15 минут после включения вытяжных вентиляционных систем

?Какие работы не проводятся при плановых осмотрах вентиляционных установок?

=Проверка действия дросселей-клапанов, шиберов и жалюзийных решеток и правильности направления вращения рабочих колес центробежных вентиляторов и крыльчатки осевых вентиляторов

=Проверка зазоров между роторами и кожухами у центробежных вентиляторов и между крыльчаткой и обечайкой у осевых вентиляторов

=Проверка ограждений вращающихся частей

+Проверка сопротивления заземляющих устройств

?Какие работы не проводятся при текущих ремонтах вентиляционных установок?

=Ремонт или замена изоляции токоведущих частей, ремонт магнитных пускателей и контакторов

=Ремонт отдельных лопаток колес центробежных вентиляторов и крыльчатки осевых вентиляторов

+Ремонт кожуха вентилятора

=Ремонт и балансировка ротора вентилятора для устранения вибрации воздуховодов и ликвидации дополнительного шума

?Куда заносятся результаты плановых осмотров вентиляционных установок?

=В паспорт установки

=В ремонтный журнал

=В вахтенный журнал

+В эксплуатационный журнал

?Как должен располагаться выброс воздуха из вытяжных систем вентиляции относительно крыши здания?

+Выше конька крыши здания не менее чем на 2 метра

=Выше конька крыши здания не менее чем на 0,5 метра

=Выше конька крыши здания не менее чем на 1,2 метра

=Выше конька крыши здания не менее чем на 1,5 метра

?Какой должна быть высота забора воздуха для приточных систем вентиляции?

=Она должна быть выше выброса воздуха не менее чем на 3 метра

=Она должна быть выше выброса воздуха не менее чем на 4 метра

=Она должна быть выше выброса воздуха не менее чем на 5 метров

+Она должна быть выше выброса воздуха не менее чем на 6 метров

?Какие требования безопасности должны выполняться при эксплуатации резервуаров СУГ?

=Резервуары перед наполнением должны быть проверены на наличие избыточного давления, которое должно быть не менее 0,01 МПа

+При эксплуатации резервуаров должно осуществляться ежесменное их техническое обслуживание

=Резервуары должны вводиться в эксплуатацию на основании письменного разрешения представителя Ростехнадзора после их освидетельствования, проведенного владельцем

?С какой периодичностью должны проверяться исправность и настройка предохранительных клапанов резервуаров СУГ?

=Не реже одного раза в 6 месяцев

+Не реже одного раза в 12 месяцев

=Не реже одного раза в 18 месяцев

=Не реже одного раза в три года

?Кем производится запись в журнале о проведенном полном осмотре резервуаров с арматурой и КИП в рабочем состоянии?

+Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением

=Главным механиком организации

=Начальником службы производственного контроля

=Представителем Ростехнадзора

?В каком объеме необходимо заполнять резервуары сжиженным углеводородным газом?

=Не более 50% геометрического объема

+Не более 85% геометрического объема

=В полном объеме резервуара

=Не более 95 % геометрического объема резервуара

?В какое время суток должен производиться слив СУГ из автомобильных и железнодорожных цистерн в резервуары?

=Только в утренние часы

+Только в светлое время суток

=В любое время суток при обязательном освещении места проведения работ

?В каком случае не допускается выполнение сливо-наливных операций из железнодорожных и автомобильных цистерн?

=При температуре окружающего воздуха выше +30оС и ниже -25оС

Во время грозы и при проведении огневых работ

=При порывах ветра более 15 м/с

=Во всех перечисленных случаях

?Допускается ли оставлять без надзора наполнительные, сливные и заправочные колонки, автомобильные цистерны во время слива и налива СУГ?

=Допускается на время не более 15 минут

=Допускается в случае необходимости

+Не допускается

?Каким образом должен осуществляться слив СУГ из цистерн?

=Только созданием перепада давления между цистерной и резервуаром при работе компрессора

=Только созданием перепада давления между цистерной и резервуаром подогревом паров СУГ в испарителе

=Только перекачиванием СУГ насосами

=Только самотеком при расположении резервуаров ниже цистерны

+Любым из перечисленных случаев

?Какой перепад давления допускается между цистерной и резервуаром во время слива СУГ?

=В пределах 0,5 МПа

=В пределах 0,3-0,5 МПа

=В пределах 0,2-0,3 МПа

+В пределах 0,15-0,2 МПа

?Каким должно быть остаточное давление паров в цистерне после слива СУГ?

=Не ниже 0,1 МПа

=Не ниже 0,08 МПа

=Не ниже 0,5 МПа

+Не ниже 0,05 МПа

?Каким способом не разрешается оттаивать арматуру и сливные газопроводы?

=Нагретым песком

+Открытым огнем

=Горячей водой

=Водяным паром

?В каком случае не допускается наполнение газом баллонов и резервуаров?

=Только в случае обнаружения трещин, выпучин, пропусков или потения в сварных швах и фланцевых соединениях

=Только в случае обнаружения неисправности предохранительных клапанов и уровнемерных устройств

=Только в случае неисправности или неполном количестве крепежных деталей на лазах и люках

=В случае осадки фундаментов резервуаров и опор подводящих газопроводов

+Во всех перечисленных случаях

?Каким образом не допускается проводить дегазацию резервуаров при их подготовке к освидетельствованию и ремонту?

=Продувкой инертным газом

=Промывкой теплой водой

+Продувкой воздуха

=Все перечисленные способы можно применять для проведения дегазации

?Какой должна быть концентрация углеводородного газа в сосуде после проведенной дегазации?

=Она не должна превышать 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени

=Она не должна превышать 7 % нижнего концентрационного предела распространения пламени

=Она не должна превышать  15 % нижнего концентрационного предела распространения пламени

+Она не должна превышать 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени

?Требования каких правил необходимо соблюдать при заправке газобаллонных автомобилей?

=Требования Правил охраны труда на автомобильном транспорте

+Требования Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы

=Требования Правил охраны труда на автомобильном транспорте и Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления

?С какой периодичностью необходимо проводить освидетельствование баллонов?

=Не реже одного раза в год

+Не реже одного раза в два года

=Не реже одного раза в три года

=Не реже одного раза в пять лет

?Какие данные из перечисленных не должны быть выбиты на баллоне?

=Заводской номер баллона

=Вместимость баллона в литрах

+Наименование организации-владельца и ее телефон

=Дата изготовления

?Какие требования безопасности необходимо соблюдать после заправки газобаллонных автомобилей?

=Если двигатель автомобиля не запускается, его следует заглушить и откатить автомобиль от заправочной колонки на расстояние не менее 10 м

=Производить регулировку и ремонт газовой аппаратуры газобаллонных автомобилей на территории АГЗС

+Не создавать на заправочной колонке давление, превышающее рабочее давление баллона

=Переводить двигатель автомобиля с одного вида топлива на другой на территории АГЗС

?В каком помещении должно производиться наполнение баллонов сжиженными газами?

=В неотапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже 5 °С при работающих приточно-вытяжной вентиляции и сигнализации загазованности

=В отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже 10 °С при наличии естественной вентиляции

=В отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже 15 °С при работающих приточно-вытяжной вентиляции

+В отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже 10 °С при работающих приточно-вытяжной вентиляции и сигнализации загазованности

?При какой температуре наружного воздуха допускается наполнять баллоны на открытых площадках?

=При температуре наружного воздуха не ниже -25 °С

=При температуре наружного воздуха не ниже -30 °С

=При температуре наружного воздуха не ниже -10 °С

+При температуре наружного воздуха не ниже -20 °С

?В каком случае из перечисленных допускается эксплуатация баллонных наполнительных установок?

=При неисправности предохранительных клапанов, манометров, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики

=При непроверенных контрольно-измерительных приборах

=При неполном количестве или неисправности крепежных деталей

+При температуре наружного воздуха не ниже -20 °С

?В каком количестве должны находиться баллоны в наполнительном цехе?

=Больше половины суммарной часовой производительности наполнительного цеха

=Не больше половины суммарной дневной производительности наполнительного цеха

=Не больше трети суммарной часовой производительности наполнительного цеха

+Не больше половины суммарной часовой производительности наполнительного цеха

?В каком положении должны находиться баллоны со сжиженным углеводородным газом во время проведения работ по газопламенной обработке металлов?

+В вертикальном

=В горизонтальном

=Под углом 45о

?Какое минимальное давление газа должно оставаться в баллоне после отбора газа?

=Не ниже 0,01 МПа

=Не ниже 0,03 МПа

+Не ниже 0,05 МПа

=Не ниже 0,5 МПа

?Кем осуществляется эксплуатация электрооборудования объектов, использующих СУГ?

=Персоналом, прошедшим соответствующие виды инструктажей

+Подготовленным персоналом, прошедшим проверку знаний и имеющим группу по электробезопасности

=Подготовленным персоналом, прошедшим проверку знаний по охране труда и инструктаж по электробезопасности

?С какой периодичностью стационарные и переносные газоанализаторы и сигнализаторы должны проходить поверку контрольными смесями на срабатывание при концентрации газа 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени?

=Не реже одного раза в месяц

+Не реже одного раза в три месяца

=Не реже одного раза в шесть месяцев

=Не реже одного раза в год

?Какую шкалу должны иметь манометры, устанавливаемые на оборудовании и газопроводах?

=Шкалу, предел измерения которой находится в первой ее трети

+Шкалу, предел измерения которой находится во второй ее трети

=Шкалу, предел измерения которой находится в третьей ее трети

?С какой периодичностью должен производиться капитальный ремонт контрольно-измерительных приборов, кроме электроизмерительных?

+Не реже одного раза в два года

=Не реже одного раза в три года

=Не реже одного раза в пять лет

=Не реже одного раза в десять лет

?Кем должен утверждаться график проверки загазованности колодцев всех подземных коммуникаций в пределах территории объекта СУГ?

=Руководителем организации

=Инспектором Ростехнадзора

+Техническим руководителем организации

=Главным механиком организации

?Каким должно быть давление настройки предохранительных сбросных клапанов, установленных на газопроводах?

=Не должно превышать более чем на 5% рабочего давления в резервуарах и газопроводах

=Не должно превышать более чем на 10% рабочего давления в резервуарах и газопроводах

+Не должно превышать более чем на 15% рабочего давления в резервуарах и газопроводах

=Не должно превышать более чем на 20% рабочего давления в резервуарах и газопроводах

?С какой периодичностью должен проводиться текущий ремонт наружных сетей водопровода и канализации?

+Один раз в два года

=Один раз в три года

=Один раз в пять лет

=Один раз в семь лет

?Какому испытанию должны подвергаться рукава, применяемые при сливо-наливных операциях, и с какой периодичностью?

+Гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления, один раз в 3 месяца

=Гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,5 рабочего давления, один раз в месяц

=Гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,5 рабочего давления, один раз в 3 месяца

?Какие данные должны быть на рукавах, применяемых для проведения сливо-наливных операций?

=Обозначение с заводским номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год)

=Обозначение с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и данными об организации-владельце

=Обозначение с заводским и порядковым номерами, датой проведения (месяц, год) испытания

+Обозначение с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год)

?Сколько въездов и выездов предусматривается на территории АГЗС?

=Не менее одного

=Отдельные въезд и выезд, а также специальный въезд для автоцистерн

+Отдельные въезд и выезд

?Как часто в первые два года эксплуатации надо вести наблюдение за осадкой фундаментов зданий, сооружений и оборудования?

=Не реже одного раза в неделю

=Не реже одного раза в месяц

+Не реже одного раза в три месяца

=Не реже одного раза в полгода

?С какой периодичностью необходимо окрашивать наружные металлические конструкции зданий и сооружений с целью предохранения от коррозии?

+Не реже одного раза в год

=Не реже одного раза в три года

=Не реже одного раза в пять лет

=По мере необходимости

?Допускается ли работа объектов СУГ при отключении системы водоснабжения?

=Допускается, но не более двенадцати часов автономной работы

=Допускается по согласованию с надзорными органами

+Не допускается

=Допускается при условии обеспечения подвоза воды

?Сколько человек должно быть в бригаде, выполняющей работы в колодце?

=Не более одного человека внутри колодца и два человека снаружи

+Не более двух человек внутри колодца и два человека снаружи

=Не более одного человека внутри колодца и минимум три человека снаружи

=Количественный состав бригады зависит от погодных условий, а также месторасположения колодца

?Какой документ должны иметь здания и сооружения на газораспределительных сетях?

=Эксплуатационный паспорт

=Технический паспорт

+Строительный паспорт

?По истечении какого срока эксплуатации здания и сооружения на газораспределительных сетях должны пройти обследование для установления возможности дальнейшей их эксплуатации, необходимости проведения реконструкции или прекращения эксплуатации?

=30 лет

=40 лет

+50 лет

=75 лет

?На основании каких документов должна производиться эксплуатация установки осушки и очистки воздуха и воздушной компрессорной установки?

=На основании Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления

+На основании Паспортов заводов-изготовителей

=На основании разработанных технологических регламентов

- Тема: Требования безопасности при организации работ на объектах СУГ

?В каком объеме должно производиться заполнение автомобильных баллонов?

+Не более чем на 90% их геометрического объема

=Не более чем на 85% их геометрического объема

=На 100% их геометрического объема

=Не более чем на 95% их геометрического объема

?Какие требования предъявляются к заглушкам, устанавливаемым на газопроводах?

+Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев

=Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, должны быть рассчитаны на давление 1,3 МПа и иметь хвостовики

=Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, должны быть рассчитаны на давление 1,5 МПа и не иметь хвостовиков

?Кто имеет право на выполнение сварочных работ на объектах СУГ?

=Сварщики, прошедшие проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности

+Сварщики, аттестованные по Правилам аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства

=Сварщики, прошедшие проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности

?Кто дает разрешение на пуск и остановку технологического оборудования?

=Инспектор Ростехнадзора

+Руководитель объекта СУГ

=Руководитель организации

=Начальник службы производственного контроля

?На какое время можно оставлять без надзора работающие компрессоры?

=Не более 15 минут

=Не более трех часов

+Не допускается оставлять без надзора работающие компрессоры

=С разрешения руководителя объекта не более одного часа

?Сколько человек может находиться одновременно в резервуаре при проведении работ по его освидетельствованию?

+Не более одного

=Не более двух

=Не более трех

=Минимум два

?Сколько времени человек может находиться в резервуаре при проведении работ по его освидетельствованию?

=Не более 5 минут

=Не более 10 минут

+Не более 15 минут

=Не более получаса

?Требования каких правил необходимо соблюдать при выполнении газоопасных работ на объектах СУГ?

=Требования Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы и =Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов

+Требования Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы и Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления

=Требования Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и Общих правил промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов

?Какой документ оформляется на проведение газоопасных работ?

=Наряд на проведение работ

+Наряд-допуск

=Распоряжение

=План проведения работ

?Какие газоопасные работы могут выполняться без оформления наряда-допуска?

+Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые в аналогичных условиях, как правило, постоянным составом исполнителей и являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, а также работы по устранению утечек газа и ликвидации аварий

=Только газоопасные работы, связанные с осмотрами и проветриванием колодцев, и работы по устранению утечек газа и ликвидации аварий

=Все газоопасные работы должны выполняться с обязательным оформлением наряда-допуска

?В каком случае наряд-допуск на выполнение газоопасных работ может быть продлен?

=В любом случае, если работа не завершена

=Наряд-допуск не продлевается, при продлении сроков проведения работ текущий наряд-допуск закрывается и при возобновлении работ оформляется новый

+Если работа не закончена, а условия ее проведения и характер не изменились

=Решение о продлении наряда-допуска принимается отдельно по каждому объекту

?В течение какого срока должны храниться наряды-допуски?

=Не менее одного месяца

=Не менее трех месяцев

=Не менее шести месяцев

+Не менее одного года

=В течение всего срока эксплуатации объекта СУГ

?Кем должна проводиться заправка газобаллонных автомобилей?

=Только водителем

+Только оператором

=Любым работником АГЗС

?Кто дает распоряжения в процессе выполнения газоопасных работ?

=Старший бригады

+Лицо, ответственное за проведение газоопасной работы

=Руководитель объекта СУГ

=Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию объекта СУГ

?Какой документ дает право на выполнение огневых работ?

=Наряд на проведение работ

+Наряд-допуск и план проведения работ, утвержденный руководителем объекта

=Распоряжение

=План проведения работ

?Можно ли производить заправку автомобилей при проведении огневых работ?

=Можно, если есть специальное разрешение Пожнадзора и Ростехнадзора

=Можно, если есть разрешение руководителя объекта СУГ

=Можно при соблюдении требований безопасности

Не допускается