- Тема: Проект монтажа, ремонта, реконструкции трубопроводов пара и горячей воды

?С кем согласовываются изменения в проекте монтажа трубопроводов пара и горячей воды?

=С органами Ростехнадзора

+С организацией–разработчиком проекта

=Изменения не допускаются

=С организацией-разработчиком проекта при согласовании с органами Ростехнадзора

?В каких случаях допускается резьбовое соединение деталей и элементов трубопроводов пара и горячей воды?

=На трубопроводах  III категории для присоединения стальной арматуры с условным проходом не более 70 мм

+На трубопроводах  IV категории для присоединения чугунной арматуры с условным проходом не более 100 мм

=Допускается без ограничений

=Применение резьбовых соединений не допускается на трубопроводах всех категорий

?Допускается ли применение фланцевых соединений на трубопроводах пара и горячей воды?

=Не допускается. Соединение деталей и элементов трубопровода должно производиться только сваркой

+Применение фланцевых соединений может быть допущено только для присоединения трубопроводов к арматуре и деталям оборудования, имеющим фланцы

=Не допускается. Применяются только резьбовые и сварные соединения

=Правилами не регламентировано

?Допускаются ли тройниковые соединения, изготовленные из труб с продольным швом, в трубопроводах пара и горячей воды?

+Допускаются для трубопроводов III и IV категорий; при этом должна быть выполнена проверка качества всех сварных соединений радиографией или ультразвуковым методом

=Не допускаются

=Допускаются только для трубопроводов IV категории

=Допускаются при условии проведения термообработки сварных швов тройникового соединения

?Допускается ли вварка штуцеров, дренажных труб и других деталей в сварные швы и колена трубопроводов пара и горячей воды I и  II категорий?

=Допускается при условии приварки укрепляющих элементов

=Допускается при условии приварки укрепляющих элементов и термообработки по режиму высокого отпуска

+Не допускается

=Допускается при условии приварки укрепляющих элементов и термообработки по режиму нормализации

=Допускается в любом случае

?В каких трубопроводах допускается применение сварных секторных колен?

+В трубопроводах III, IV категории; угол сектора не должен превышать 30о

=В трубопроводах I категории

=В трубопроводах всех категорий

=В трубопроводах II категории, транспортирующих перегретый пар

?Допускается ли применение колен, кривизна которых образовывается за счет складок (гофр) по внутренней стороне колена?

=Допускается для трубопроводов IV категории

+Не допускается

=Допускается для спиральношовных труб

=Допускается, независимо от категории трубопровода

?В каких случаях допускается применение угловых сварных соединений на трубопроводах?

=Применение правилами не ограничивается

=Только для приварки опор, подвесок и элементов крепления изоляции

+Для приварки к трубопроводам штуцеров труб, плоских фланцев

=Для сварки  соединяемых элементов различной толщины

?Какова величина угла наклона поверхностей переходов в стыковых сварных соединениях элементов трубопроводов с различной толщиной стенок?

+Угол не должен превышать 15

=Угол не должен превышать 17

=Угол не должен превышать 20

=Угол не должен превышать 25

?На какую величину должны быть смещены сварные швы при сварке труб и других элементов с продольными и спиральными сварными швами?

+Смещение должно быть не менее трехкратной толщины стенки свариваемых труб, но не менее 100 мм для труб с наружным диаметром более 100 мм

=Смещение должно быть не менее двукратной толщины стенки свариваемых труб, но не менее 80 мм для труб с наружным диаметром более 100 мм

=Смещение должно быть не менее трехкратной толщины стенки свариваемых труб, но не менее 120 мм для труб с наружным диаметром более 100 мм

=Смещение должно быть не менее толщины стенки свариваемых труб, но не менее 50 мм для труб с наружным диаметром более 100 мм

?Что обязательно указывается в маркировке арматуры трубопроводов пара и горячей воды?

+Данные об изготовителе, условный проход, условное или рабочее давление и температура среды, направление потока среды, марка стали

=Данные о владельце, условный проход, условное или рабочее давление и температура среды, направление потока среды, марка стали

=Данные об изготовителе, условный проход, условное или рабочее давление и температура окружающей среды, направление потока среды, марка стали

=Данные об изготовителе, условный проход, условное или рабочее давление и температура среды, направление потока среды, материал

?Какая арматура должна поставляться с паспортом установленной формы?

+С условным проходом 50 мм и более

=С условным проходом 40 мм и более

=С условным проходом 32 мм и более

=С условным проходом 15 мм и более

- Тема: Технологические операции при изготовлении, монтаже и ремонте трубопроводов пара и горячей воды

?В чем заключается выполнение расчетов на прочность в прямом порядке?

=Определение величины допустимого давления по фактической или номинальной толщине стенки

=Определение расчетного ресурса эксплуатации

+Определение номинальной или допустимой толщины стенки по заданному или принятому расчетному давлению

=Определение расчетных параметров на малоцикловую усталость

?Какому давлению соответствует (принимается равным) расчетное давление в трубопроводах?

+Давлению рабочей среды на входе в рассчитываемый трубопровод (в соответствующем коллекторе, барабане котла или полости теплообменника)

=Давлению рабочей среды на выходе из рассчитываемых труб

1,25 давления рабочей среды на входе в рассчитываемые трубы

Рабочему давлению среды в трубопроводе, при котором обеспечивается их длительная эксплуатация при 20оС

?Чему равно минимальное значение расчетного давления?

=Не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2)

+Не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2)

=Не менее 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)

=Минимальное значение расчетного давления не регламентируется

?Каково принимаемое значение расчетной температуры стенок трубопроводов в пределах котла?

+Не менее 250°С

=Не менее температуры теплоносителя на выходе из котла

=Расчетная температура стенки определяется по тепловому расчету

=Принимается исходя из опыта эксплуатации

?По какой формуле должна рассчитываться толщина стенки прямых труб?

| + |  |
| --- | --- |

?Какому значению соответствует  коэффициент прочности для бесшовных труб?

+1,0

=1,2

=1,5

=1,8

?Какие из перечисленных трубопроводов относятся к высокотемпературным?

=Трубопроводы из углеродистых, низколегированных марганцовистых и аустенитных марок сталей, эксплуатирующихся при температуре среды в них до 300 °С

=Трубопроводы из углеродистых, низколегированных марганцовистых сталей, эксплуатирующихся при температуре среды в них, равной 320 °С

=Трубопроводы из хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей, эксплуатирующихся при температуре среды в них, равной 400 °С

+Трубопроводы из низколегированных марганцовистых, хромомолибденовых сталей, эксплуатирующихся при температуре среды в них выше 370 °С, и трубопроводы из аустенитных марок сталей, эксплуатирующихся при температуре среды в них выше 450 °С

?В каком случае нарушены требования к конструкции, изготовлению и контролю качества фланцев?

=Расположение и конструкция опор на корпусе, днище или трубопроводе должны обеспечивать отсутствие передачи внешних нагрузок на фланцевое соединение, превышающих допустимые

=Расстояние от конического перехода фланца или тарелки плоского фланца до кромки сварного шва приварки опоры должно быть не менее 100 мм

=Величина подгрузки шпилек от разности температур между фланцами и шпильками не должна превышать 30% расчетного усилия на шпильки при действии внутреннего давления

+Величина предварительного затяга фланцев с приварным мембранным уплотнением не должна превышать 50% расчетного усилия на шпильки при действии внутреннего давления

?В каком случае следует выполнять расчет фланцевого соединения на условия гидравлического испытания?

+Если давление гидравлического испытания изделия  превышает 1,3 расчетного давления изделия

=Если давление гидравлического испытания изделия   меньше 1,3 расчетного давления изделия

=Если давление гидравлического испытания изделия   равно 1,3 расчетного давления изделия

?Какое из положений не соответствует требованиям Норм расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды?

=Расчетное давление фланцевого соединения следует принимать не менее расчетного давления изделия

+Под расчетным давлением фланцевого соединения следует понимать условное давление, на которое производится расчет на прочность фланцевого соединения.

=Если давление гидравлического испытания изделия  превышает 1,3 расчетного давления изделия, то следует выполнить расчет фланцевого соединения на условия гидравлического испытания

=Если давление гидравлического испытания изделия   меньше 1,3 расчетного давления изделия, то такой расчет можно не выполнять

?Чему принимается равной расчетная температура металла фланцевого соединения необогреваемого горячими газами или надежно изолированного от обогрева извне?

=Следует принимать равной расчетной температуре металла изделия в рабочих условиях

+Следует принимать равной температуре содержащейся в нем рабочей среды без учета допусков по отклонению температуры от номинального значения, установленных ГОСТ

=Следует принимать равной 20 °С

=Следует принимать равной температуре гидравлического испытания

?Что из перечисленного включают корректирующие действия по устранению вибрации трубопровода?

=Только установку демпфирующих устройств

=Только идентификация и устранение вызывающей вибрацию нагрузки

=Только отстройка от резонансных частот посредством модификации

+Все перечисленные действия, включая повторные измерения вибрации для определения эффективности проведенных мероприятий

?Какие материалы могут использоваться при изготовлении, монтаже и ремонте трубопроводов пара и горячей воды?

=Любые свариваемые между собой материалы

=Любые материалы, имеющие сертификат качества

+Материалы, допущенные к применению Ростехнадзором

=Материалы, рекомендованные специализированной организацией

?Что необходимо предпринять в случае отсутствия маркировки на материалах, применяемых при изготовлении, монтаже и ремонте трубопроводов пара и горячей воды?

+Провести необходимые испытания с оформлением результатов протоколами

=Вернуть материалы заводу-изготовителю

=Применять материалы без маркировки

?Какие организации должны изготавливать трубопроводы и их элементы?

=Организации, имеющие лицензию на право изготовления оборудования, работающего под избыточным давлением

=Специализированные организации, имеющие разрешения территориальных органов Ростехнадзора на изготовление трубопроводов пара и горячей воды

=Любые организации

+Организации, которые располагают техническими средствами, обеспечивающими  качественное изготовление трубопроводов в полном соответствии с требованиями Правил и технических условий

?Для каких деталей и сборочных единиц трубопроводов в нормативной документации должен быть указан их расчетный срок службы и расчетный ресурс?

=Только для элементов трубопроводов I категории

+Только для элементов трубопроводов I и  II категории

=Только для элементов трубопроводов I, II, III категории

=Для элементов трубопроводов любой категории

?Что является документом, в соответствии с которым должны производиться изготовление, монтаж и ремонт трубопроводов?

=Проект производства работ, разработанный организацией, имеющей соответствующую лицензию

=Для трубопроводов I и II категории - технология, разработанная специализированной организацией до начала выполнения соответствующих работ. Для трубопроводов III и IV категории - технические условия, разработанные владельцем трубопровода

=Технические условия, разработанные владельцем трубопровода

+Технология, разработанная специализированной организацией до начала выполнения соответствующих работ

?Что регламентирует производственно-технологическая документация на изготовление, монтаж и ремонт трубопровода?

+Содержание и порядок выполнения всех технологических и контрольных операций

=Содержание и порядок выполнения основных технологических операций

=Перечень стандартов, технических условий, правил контроля, в соответствии с которыми проводятся технологические и контрольные операции

=Объем и порядок проведения контрольных операций

?В каком случае производственно-технологическая документация на  изготовление, монтаж и ремонт трубопровода не составляется?

=Производственно-технологическая документация на изготовление, монтаж и ремонт трубопровода составляется в любом случае

+Производственно-технологическая документация не составляется в тех случаях, когда стандарты, технические условия, правила контроля включают все необходимые указания по выполнению технологических и контрольных операций по изготовлению, монтажу и ремонту

=Производственно-технологическая документация не составляется при наличии у организации-исполнителя лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности

=Производственно-технологическая документация не составляется при изготовлении, монтаже и ремонте трубопроводов IV категории

?На каких полуфабрикатах, предназначенных для изготовления элементов и деталей трубопроводов, необходимо сохранение маркировки организации-изготовителя?

=На всех листах, прокате, поковках и трубопроводах

=На всех листах, прокате, поковках и трубопроводах диаметром до 52 мм

=Сохранение на листах, прокате, поковках, а также на трубопроводах маркировки организации-изготовителя не обязательно, если эта организация представила выписки сертификатов на материалы

+На листах, прокате, поковках, предназначенных для изготовления деталей, работающих под давлением, а также на трубопроводах с наружным диаметром более 76 мм

?Какая технология сварки должна применяться при изготовлении, монтаже, ремонте трубопроводов?

+Технология сварки, аттестованная в соответствии с требованиями Правил

=Технология сварки, рекомендованная специализированной организацией

=Технология сварки, применяемая в организации, проводящей изготовление, ремонт и монтаж трубопроводов

=Технология сварки, указанная проектной организацией

?Кто допускается к производству работ по сварке и прихватке элементов трубопроводов?

=Сварщики, прошедшие инструктаж и проверку знаний по технологии сварки

+Сварщики, аттестованные в соответствии с Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, и имеющие удостоверение на право выполнения данных сварочных работ

=Сварщики, прошедшие профессиональное обучение, и имеющие соответствующее квалификационное свидетельство

=К сварочным работам – аттестованные сварщики, к работам по прихватке элементов трубопроводов – рабочие основных профессий, прошедшие инструктаж и проверку навыков проведения работ по прихватке

?На основании какого документа делается допуск к производству сварочных работ сварщика, впервые приступающего в организации к сварке элементов трубопроводов, работающих под давлением?

=На основании удостоверения на право выполнения сварочных работ

=На основании письменного распоряжения руководителя работ по сборке, сварке и контролю качества сварных соединений

=На основании проверки знаний в комиссии организации

+На основании протокола проверки качества пробного сварного соединения

?На кого в организации возлагается ответственность по руководству работами по сборке, сварке и контролю качества сварных соединений трубопроводов?

+На специалиста, прошедшего в установленном порядке аттестацию по промышленной безопасности

=На специалиста, ответственного за исправное состояние трубопроводов

=На главного технического специалиста организации

=На опытного сварщика, имеющего разряд не ниже пятого

?Какие сварные соединения элементов трубопроводов, работающих под давлением, подлежат обязательной маркировке (клеймению), позволяющей установить фамилию сварщика, выполнившего сварку?

=Все сварные соединения трубопроводов I, II, III категории

=Все сварные соединения трубопроводов, изготовленных из высокоуглеродистых сталей

+Сварные соединения с толщиной стенки 6 мм и более

=Сварные соединения определяются руководителем работ по сборке, сварке и контролю качества сварных соединений трубопроводов

?При выполнении каких условий технология сварки при изготовлении, монтаже и ремонте допускается к применению?

=На основании результатов исследовательской аттестации технологии сварки

=После подтверждения технологичности сварки при проведении контрольных сварных швов и проверки всего комплекса требуемых свойств этих сварных соединений

+После подтверждения технологичности сварки на реальных изделиях, проверки всего комплекса требуемых свойств сварных соединений и освоения эффективных методов контроля их качества

=При наличии заключения специализированной организации о допуске данной технологии сварки

?Кем и на основании какого документа проводится производственная аттестация технологии сварки?

+Производственная аттестация проводится аттестационной комиссией, созданной в организации, применяющей технологию, в соответствии с программой, разработанной этой организацией и утвержденной председателем комиссии

=Производственная аттестация проводится комиссией, созданной специализированной по сварке организацией, в соответствии с программой, разработанной специализированной организацией

=Производственная аттестация проводится аттестационной комиссией территориального органа Ростехнадзора по регламенту, утвержденному руководителем территориального органа

=Производственная аттестация проводится в порядке, принятом в организации, применяющей технологию сварки

?Какие меры должны приниматься, если при производственной аттестации технологии сварки получены неудовлетворительные результаты по какому-либо виду испытаний?

=Аттестационная комиссия обязана прекратить процедуру аттестации до полного устранения несоответствий, после которого провести повторную полную аттестацию технологии сварки

=Если неудовлетворительные результаты получены не более чем по одному виду испытаний, аттестационная комиссия допускает к использованию данную технологию сварки

=Аттестационная комиссия должна дать заключение о проведении повторной исследовательской аттестации технологии сварки

+Аттестационная комиссия должна принять меры по выяснению причин несоответствия полученных результатов установленным требованиям и решить, следует ли провести повторные испытания или данная технология не может быть использована для сварки производственных соединений и нуждается в доработке

?В каком случае организация-изготовитель (монтажная или ремонтная организация) должна провести повторную производственную аттестацию технологии сварки?

=Повторная производственная аттестация должна проводиться не позднее, чем через три года

+В случае ухудшения свойств или качества сварных соединений по отношению к уровню, установленному исследовательской аттестацией технологии сварки

=По требованию территориального органа Ростехнадзора или специализированной организации, проводившей исследовательскую аттестацию технологии сварки

=Повторная производственная аттестация технологии сварки не проводится

?Для каких сталей не допускается применение газовой сварки?

=Углеродистая сталь

+Аустенитная сталь

=Низколегированная марганцовистая сталь

=Перлитная сталь

?Кто может быть допущен к проведению работ по термической обработке элементов трубопроводов?

=Аттестованные сварщики

=Термисты-операторы, прошедшие проверку практических навыков и получившие соответствующий инструктаж

=Термисты-операторы, прошедшие специальную подготовку и сдавшие соответствующие испытания

+Термисты-операторы, прошедшие специальную подготовку, сдавшие соответствующие испытания и имеющие удостоверение на право производства работ по термической обработке

- Тема: Контрольные операции при изготовлении, монтаже и ремонте трубопроводов пара и горячей воды

?Какая организация должна осуществлять контроль качества вновь смонтированного трубопровода?

=Специализированная организация по сварке

=Экспертная организация

=Организация – владелец трубопровода

+Организация, осуществившая монтаж трубопровода

?Какой из приведенных методов контроля качества сварных соединений относится к неразрушающему?

+Гидравлическое испытание

=Испытания механических свойств

=Металлографические исследования

=Испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии

?Допускается ли (если да, то в каком из приведенных случаев) уменьшение объема неразрушающего контроля качества сварных соединений при монтаже или ремонте трубопроводов?

=Не допускается

=Допускается, если ремонтная (монтажная) организация  обеспечивает высокое качество ремонтных (монтажных) работ, подтвержденное результатами контроля за период не менее 3 месяцев

+Допускается по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора

=Допускается по согласованию с конструкторской организацией

?Каков объем визуального и измерительного контроля?

=Объем визуального и измерительного контроля определяется категорией трубопровода

=Каждое изделие и не менее 75% длины  сварных соединений подлежат визуальному и измерительному контролю

=Объем визуального и измерительного контроля определяется проектной организацией

+Каждое изделие и все его сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю

?Какое требование должно выполняться при проведении визуального и измерительного контроля сварных швов трубопроводов?

+При контроле сварных соединений зачистке подлежат поверхность шва и прилегающие к нему участки основного металла шириной не менее 20 мм в обе стороны от шва, при электрошлаковой сварке - 100 мм

=Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов должен производиться только с наружной стороны по всей протяженности сварных швов

=Поверхностные дефекты, выявленные при визуальном и измерительном контроле, должны быть исправлены после проведения радиографического и ультразвукового контроля

=В случае недоступности для визуального и измерительного контроля внутренней поверхности сварного соединения трубопровода этот вид контроля не проводится, а заменяется ультразвуковой дефектоскопией

?Какие дефекты допускаются (в случаях, оговоренных в нормативной документации) при визуальном и измерительном контроле трубопроводов?

=Прожоги

=Свищи

=Трещины

+Подрезы

?В каких целях проводится радиографический и ультразвуковой контроль качества сварных соединений?

=Для подтверждения легирования металла

=Для проверки качества выполнения термической обработки сварного соединения

+Для выявления внутренних дефектов сварных соединений

=Для выявления поверхностных или подповерхностных дефектов

?Какие сварные соединения трубопроводов из сталей перлитного и мартенситно-ферритного классов подлежат обязательному ультразвуковому контролю?

=Сварные соединения литых деталей

+Сварные соединения трубопроводов I и II категории с толщиной стенки 15 мм и более

=Сварные соединения трубопроводов всех категорий с толщиной стенки 15 мм и более

=Сварные соединения трубопроводов I категории независимо от толщины стенки

?В каком объеме подлежат ультразвуковому контролю или радиографии продольные сварные соединения трубопроводов из сталей перлитного и мартенситно-ферритного классов?

=Для трубопроводов I и II категории контролю подлежат все соединения трубопроводов по всей длине соединений. Для трубопроводов III и IV категории контролю подлежат все соединения в объеме  не менее 75% от общей длины сварных швов

=Ультразвуковой контроль или радиографию продольных сварных соединений трубопроводов из сталей перлитного и мартенситно-ферритного классов проводить не  требуется

+Контролю подлежат все соединения трубопроводов всех категорий по всей длине соединений

=Объем контроля определяется конструкторской организацией

?С какой целью проводится капиллярный и магнитопорошковый контроль качества сварных соединений?

=Для подтверждения легирования металла

=Для проверки качества выполнения термической обработки сварного соединения

=Для выявления внутренних дефектов сварных соединений

+Для выявления поверхностных или подповерхностных дефектов

?С какой целью проводится контроль качества сварных соединений стилоскопированием?

+Для подтверждения легирования металла

=Для проверки качества выполнения термической обработки сварного соединения

=Для выявления внутренних дефектов сварных соединений

=Для выявления поверхностных или подповерхностных дефектов

?В каких целях проводится контроль качества сварных соединений измерением твердости?

=Для подтверждения легирования металла

+Для проверки качества выполнения термической обработки сварного соединения

=Для выявления внутренних дефектов сварных соединений

=Для выявления поверхностных или подповерхностных дефектов

?Какие трубопроводы и их элементы после окончания монтажа подлежат гидравлическому испытанию?

=Трубопроводы I и II категорий со всеми элементами и их арматурой

=После окончания монтажа трубопроводов проведение гидравлического испытания не обязательно

+Трубопроводы всех категорий со всеми элементами и их арматурой

=Трубопроводы всех категорий, изготовленные из сталей перлитного и мартенситно-ферритного классов

?Какова минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов после монтажа?

=1,1 рабочего давления

=1,5 рабочего давления

+2 кгс/см2

=Минимальная величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность

?Какова максимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопровода после его монтажа?

=От 12 до 80  кгс/см2

+Максимальная величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по нормативной документации

=1,5 рабочего давления

=Величину максимального пробного давления определяет организация-изготовитель

?Каким образом определяется фактическая величина пробного давления при гидравлических испытаниях трубопровода после его монтажа?

=1,5 рабочего давления

=Величина пробного давления равна рабочему давлению трубопровода

=Величину пробного давления выбирает экспертная организация

+Величину пробного давления выбирает организация-изготовитель (проектная организация) в пределах между минимальным и максимальным значениями

?Какое из приведенных требований к температурному режиму должно выполняться при проведении гидравлического испытания трубопровода?

=Для гидравлического испытания трубопроводов должна применяться вода с температурой не выше 600С

=Допускается проведение гидравлического испытания трубопровода при отрицательной температуре окружающего воздуха с применением местного нагрева испытываемого участка

=При гидравлическом испытании паропроводов, работающих с давлением 10 МПа и выше температура стенок не должна быть менее 50С

Разность между температурами металла и окружающего воздуха во время испытания не должна вызывать выпадение влаги на поверхности объекта испытаний

?Какое из приведенных требований необходимо соблюдать при проведении гидравлического испытания трубопровода?

+Скорость подъема давления при проведении гидравлического испытания должна соответствовать указанной в нормативной документации на изготовление трубопровода

=Время выдержки трубопровода и его элементов под пробным давлением должно быть не менее 5 минут

=Давление при испытании должно контролироваться рабочим и контрольным манометрами

=В исключительных случаях допускается применять сжатый воздух для подъема давления. При этом необходимо предусмотреть меры безопасности для проводящего испытание персонала, а также исключение интенсивной коррозии, вызываемой сжатым воздухом

?При каком значении давления проводится осмотр трубопровода при проведении его гидравлического испытания?

=Осмотр трубопровода проводится при отсутствии в нем избыточного давления

=Осмотр трубопровода проводится при давлении в трубопроводе, равном пробному давлению

+Осмотр трубопровода проводится после снижения пробного давления до рабочего

=Осмотр трубопровода проводится как при давлении в трубопроводе, равном пробному, так и при давлении в трубопроводе, равном рабочему

?В каком из приведенных случаев трубопровод и его элементы считаются выдержавшими гидравлическое испытание?

=Если не обнаружено: течи, потения в сварных соединениях и на основном металле, видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва

=Если не обнаружено: течи, потения на основном металле, видимых остаточных деформации, трещин или признаков разрыва

=Если не обнаружено: течи; потения в сварных соединениях и на основном металле; видимых остаточных деформаций, превышающих 3 % от первоначальных размеров; трещин или признаков разрыва

?Какие документы устанавливают технологию исправления дефектов в сварных соединениях трубопроводов и порядок контроля?

=Исправление дефектов не допускается. Трубопровод, на котором обнаружены дефекты в сварных соединениях, подлежит выбраковке

+Производственно-технологическая документация, разработанная в соответствии с требованиями Правил и нормативной документации

=Государственные стандарты Российской Федерации

=Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

?Сколько раз можно исправлять дефекты на одном и том же участке сварного соединения трубопровода?

=Один раз

+Не более трех раз

=Не более двух раз

=Исправление дефектов не допускается. Трубопровод, на котором обнаружены дефекты в сварных соединениях, подлежит выбраковке