Курс: ПБ_Т 511 Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы

Общие положения Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" (ПБ 10-574-03) устанавливают требования: | 1. Кэксплуатациипаровыхкотловс рабочим давлением более 0,07 МПа; к конструкции автономных экономайзеров с температурой воды выше115°С; кмонтажу, наладке, ремонту водогрейных котлов с температурой воды выше 115°С - К эксплуатации газового оборудования котлов; - К трубопроводам котельной за пределами котла; - Ко всему перечисленному |
| 2 | На какие из перечисленных котлов распространяются Правила (ПБ 10- 574-03): | 1. Напаровыекотлы, втомчисле котлы-бойлеры;котлы-утилизаторы (паровые и водогрейные);водогрейные и пароводогрейные котлы - На котлы с электрическим обогревом - На отопительные котлы вагонов железнодорожного состава - На все перечисленные котлы |

| 3 | Отступления от Правил могут быть допущены только по разрешению: | - завода-изготовителя котла - специализированной научно- исследовательской организации 3. Ростехнадзора 4. Росстроя |
| --- | --- | --- |
| 4 | Какая организация отвечает за правильность конструкции котла, расчет его на прочность, выбор материала, качество изготовления, монтажа, наладки, ремонта? | 1. Владелец котла 2. Организация, выполнившая соответствующие работы 3. Ростехнадзор |
| 5 | Кто несет ответственность за нарушение Правил при проектировании, конструировании, изготовлении, наладке, техническом диагностировании, освидетельствовании и эксплуатации? | 1. Территориальный орган Ростехнадзора 2. Руководителииспециалисты организаций, занятые проектированием, конструированием, изготовлением, наладкой, техническим диагностированием, освидетельствованием и эксплуатацией - Первый руководитель организации- владельца котла - Рабочие, занятые эксплуатацией и ремонтом котла |

| 6 | К какой ответственности могут быть привлечены должностные лица организаций, нарушившие Правила? | - Только к дисциплинарной - Только к уголовной 3. Всоответствиис законодательством Российской Федерации - Только к административной - Не несут никакой ответственности, кроме моральной |
| --- | --- | --- |
| 7 | Каким требованиям должны соответствовать котлы, приобретаемые за границей? | 1. Требованиям, оговариваемым при заключении контракта на поставку 2. Требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" - Стандартам страны, изготовляющей котлы - К импортным котлам не предъявляются никакие требования |
| 8 | Как расследуются аварии и несчастные случаи, связанные с эксплуатацией котлов? | - В порядке, установленном руководителем организации-владельца котла - В порядке, установленном правоохранительными органами - В порядке, установленном комиссией по расследованию аварии или несчастного случая 4. Впорядке, установленном Ростехнадзором 5. В порядке, установленном органами местного самоуправления |

Требования к проектированию и конструкции паровых и водогрейных котлов

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Какими организациями должны выполняться проекты котлов? | 1. Специализированнымипроектными организациями - Организациями, имеющими лицензию Ростехнадзора - Любыми организациями, имеющими необходимую нормативно - техническую документацию - Организациями, имеющими опыт в изготовлении котлов |
| 2. | Кто может подтвердить соответствие проекта, разработанного инофирмой, требованиям Правил? | - Ростехнадзор - Территориальный орган Ростехнадзора - Ростехрегулирование 4. Экспертнаяорганизация 5. Подтверждение соответствия не требуется |
| 3. | С кем должно быть согласовано изменение проекта, необходимость в котором возникает в процессе монтажа котла или модернизации котельной? | - С заводом-изготовителем оборудования - С территориальным органом Ростехнадзора - с Ростехнадзором - С организацией-владельцем котла или котельной 5. Сорганизацией-разработчиком проекта, априееотсутствии- со специализированной проектной организацией |

| 4. | Какой должна быть температура стенок элементов котла, пароперегревателя и экономайзера? | - Должна соответствовать температуре насыщенного пара в котле - 95 С - Должна соответствовать температуре кипения воды в котле 4. Недолжнапревышатьвеличины, принятой в расчетах на прочность 5. Не более 120 С |
| --- | --- | --- |
| 5. | Где должны быть указаны места установки реперов для контроля за перемещением элементов котла при тепловом расширении? | - В паспорте котла - В инструкции по монтажу и эксплуатации котла - В производственной инструкции для операторов котельной 4. Впроектекотла 5. В информационном письме Ростехнадзора |
| 6. | Какова допустимая температура поверхности элементов котлов и трубопроводов, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала? | 1. не более 70 град.С при температуре окружающей среды не более 30 град.С 2. неболее55 град. Спритемпературе окружающейсредынеболее25 град. С 3. не нормируется |
| 7. | Какие требования предъявляются к устройству газоходов? | 1. Онодолжнообеспечивать необходимые условия для очистки газоходов от отложений продуктов сгорания и исключать возможность образования взрывоопасного скопления газов - Требования не регламентируются - Оно должно обеспечивать охлаждение дымовых газов и обеспечивать |

|  |  | доступность поверхностей нагрева котла для ремонта 4. Должны выполняться все перечисленные требования |
| --- | --- | --- |
| 8. | При какой массе крышка лаза котла должна быть снабжена приспособлением для облегчения открывания и закрывания? | - Более 10 кг - Более 20 кг 3. Более30 кг 4. Более 40 кг |
| 9. | Что должны обеспечивать лазы и гляделки в стенках топки и газоходов? | - Возможность контроля за горением - Возможность контроля за состоянием поверхностей нагрева, обмуровки - Возможность контроля изоляции обогреваемых частей барабанов и коллекторов - Лазы должны обеспечивать возможность проникновения внутрь котла для осмотра поверхностей его элементов (за исключением жаротрубных и газотрубных котлов) 5. Все перечисленное |
| 10. | Какого размера должны быть предусмотрены лазы в стенках топки и газоходов соответственно прямоугольного и круглого сечений? | 1. Неменее400х450 мми450 мм 2. Не более 300х400 мм и 400 мм 3. 380х420 мм и 420 мм 4. 350х450 мм и 450 мм 5. 300х400 мм и 350 мм |
| 11. | Какие требования предъявляются к дверцам и крышкам лазов, лючков, гляделок? | 1. Онидолжныбытьпрочными, плотными, исключатьвозможность самопроизвольного открывания 2. Они должны быть снабжены замками с ключом-маркой |

|  |  | - Они должны легко открываться и закрываться - Они должны быть рассчитаны на максимальное избыточное давление в котле |
| --- | --- | --- |
| 12. | Какие котлы должны быть снабжены взрывными предохранительными устройствами? | - Все котлы, на которые распространяется действие Правил - Вопрос о необходимости взрывных предохранительных устройств решается при монтаже котла 3. Котлыскамернымсжиганием топлива(пылевидного, газообразного, жидкого) илисшахтнойтопкойдля сжиганияторфа, опилок, стружекили других мелких производственных отходов паропроизводительностью до 60т/ч включительно - Все водогрейные котлы и автономные экономайзеры - Котлы с камерным сжиганием топлива паропроизводительностью более 60 т/ч |
| 13. | Каким документом определяются конструкция, количество, размещение и размеры проходного сечения взрывных предохранительных устройств? | 1. ГОСТом 2. Проектомкотла - СНиПом - Инструкцией завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации котла - Производственной инструкцией для персонала, обслуживающего котлы |
| 14. | В каких случаях разрешается не устанавливать взрывные предохранительные устройства в топках и газоходах котлов? | 1. При малой паропроизводительности котла |

|  |  | - При наличии автоматических защит и блокировок, прекращающих подачу топлива к горелкам котла при погасании факела - Если это обосновано поверочным расчетом на прочность 4. Еслиэтообоснованопроектом 5. При наличии автоматического регулятора питания котла водой |
| --- | --- | --- |
| 15. | Какие требования предъявляются к оснащению газотрубных котлов взрывными предохранительными устройствами? | 1. Взрывныепредохранительные устройства должны быть установлены взаднейстенкеднища, длякаждой жаровойтрубы, можноне устанавливать при оснащении котла автоматикой безопасности - На газотрубных котлах взрывные предохранительные устройства не устанавливаются - Если котел оборудован ремонтными лазами, то установка взрывных предохранительных устройств не требуется - Правила не содержат дополнительных требований к газотрубным котлам |
| 16. | Требованиям каких документов должны соответствовать схемы включения чугунных экономайзеров? | 1. Инструкциизавода-изготовителяпо монтажу и эксплуатации - Нормативно - технической документации специализированной научно - исследовательской организации - ГОСТам |

|  |  | - Требованиям Правил - Схема включения чугунного экономайзера определяется при проведении пуско-наладочных работ |
| --- | --- | --- |
| 17. | Какой должна быть температура воды на выходе из чугунного экономайзера? | - Не ниже 70°С - Не выше 100° С 3. Неменеечемна20° Сниже температуры насыщенного пара в паровом котле - Не менее чем на 15° С ниже температуры парообразования при имеющемся рабочем давлении воды в водогрейном котле - Устанавливается проектом экономайзера - Равна температуре пара в паровом котле или температуре парообразования при рабочем давлении в водогрейном котле |
| 18. | Допускается ли днища котлов сваривать из двух листов? | 1. Не допускается 2. Допускается, приэтомсварнойшов должен быть подвергнут радиографическому или ультразвуковому контролю по всей длине после изготовления днища - Допускается только для газотрубных котлов - Допускается при согласовании с территориальным органом Ростехнадзора |

| 19. | Каким должно быть расстояние от края шва стыкового сварного соединения до оси отверстий под развальцовку или приварку труб? | - 100 мм - 50 мм 3. Неменее0,9 диаметраотверстия - Не менее одного диаметра отверстия - Не менее двух диаметров отверстия |
| --- | --- | --- |
| 20. | Каким должно быть расстояние между центрами двух одинаковых соседних отверстий в обечайках и выпуклых днищах котла? | 1. Прирасположенииотверстийводин ряддопускается1,3 диаметраотверстия - Не менее трех диаметров отверстий - Не более одного диаметра отверстия - Не менее двух диаметров отверстия - Не нормируется |
| 21. | Для труб какого диаметра допускается использование вальцовочных соединений, выполненных с применением ручной или механизированной вальцовки, а также с применением взрыва внутри вальцуемой трубы? | - Не более 219 мм - Не менее 108 мм при температуре стенки трубы в месте вальцовки в условиях эксплуатации не более 400 С 3. Неболее108 ммпритемпературе стенки трубы в месте вальцовки в условияхэксплуатациинеболее400 С - Не более 102 мм при температуре стенки трубы в месте вальцовки в условиях эксплуатации не менее 500 С - Вальцовочные соединения не допускаются |
| 22. | Какой должна быть номинальная толщина стенки обечайки или трубной решетки при использовании вальцовочного соединения? | - 5 мм - 8 мм - Не менее 13 мм - Не более 13 мм - Более 10 мм |
| 23. | Какие трубопроводы должен иметь котел? | - Подвода питательной или сетевой воды - Продувки котла и спуска воды при |

|  |  | остановке котла - Отбора проб воды и пара - Удаления воздуха из котла при заполнении его водой и при растопке 5. Всеперечисленные |
| --- | --- | --- |
| 24. | В какую емкость должен отводить воду продувочный трубопровод? | - В достаточно большую - В емкость, оборудованную системой охлаждения воды - В емкость, работающую под давлением, равным давлению в котле 4. Вемкость, работающуюбездавления 5. Специальная емкость не требуется |
| 25. | Какие требования предъявляются к дренажам паропровода котла? | - На паропроводе котла должно быть не менее одного дренажа - Необходимое количество дренажей определяется при эксплуатации котла - Дренажи на паропроводе котла не требуются, если котел оборудован продувочным трубопроводом 4. Навсехучасткахпаропровода, которые могут быть отключены запорнымиорганами, должныбыть устроеныдренажи, обеспечивающие отвод конденсата 5. Отвод конденсата из паропровода котла должен осуществляться автоматически |
| 26. | На основании какого документа осуществляется допуск в эксплуатацию импортных горелочных устройств? | - На основании контракта на поставку по импорту - На основании решения руководителя организации-владельца котла |

|  |  | 3. Наоснованииразрешения Ростехнадзора - На основании заключения экспертизы промышленной безопасности - На основании сертификата соответствия горелочного устройства требованиям промышленной безопасности |
| --- | --- | --- |
| 27. | Чем должен быть снабжен котел? | 1. Запально-защитнымиустройствами (ЗЗУ) сконтролемрастопочногои основного факела;комплектом основных и резервных форсунок;комплектом арматуры, обеспечивающим автоматическое, дистанционное или ручное управление горелками - Горелкой, запальником, гляделкой - Горелкой, запальником, гляделкой;основными и резервными горелками и запальниками, необходимой арматурой - Всеми перечисленными устройствами |
| 28. | Что из перечисленного не относится к функциям горелочных устройств? | - Горелочные устройства должны обеспечивать надежное воспламенение и устойчивое горение топлива без отрыва и проскока пламени в заданном диапазоне режимов работы; - Горелочные устройства должны исключать образование застойных и плохо вентилируемых зон в объеме топки; |

|  |  | 3. Горелочные устройства должны обеспечить равномерное заполнение топки факелом без наброса его на стены топки; 4. Горелочныеустройствадолжны обеспечивать необходимое разрежение в топке |
| --- | --- | --- |

Изготовление, монтаж, ремонт котлов. Требования к материалам и полуфабрикатам

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Как подтверждаются данные о качестве и свойствах материала полуфабрикатов, применяющихся для ремонта котлов и их деталей? | - ГОСТом - данные должны быть подтверждены протоколом предприятия - изготовителя 3. данныедолжныбытьподтверждены организацией- изготовителеми соответствующей маркировкой - ОСТом - маркировкой полуфабриката |
| 2. | Какие сведения должна содержать маркировка труб диаметром 25 мм и более, толщиной стенки 3 мм и более? | - Дату изготовления трубы и марку стали - Обозначение товарного знака организации-изготовителя 3. Обозначениетоварногознака организации-изготовителя, марку стали и номер партии 4. Все перечисленные сведения |
| 3. | Какие организации должны выполнять изготовление, монтаж, ремонт, а также реконструкцию, модернизацию и модифицирование котлов и их элементов? | - Организации, имеющие лицензию Ростехнадзора - Организации, располагающие необходимой нормативно - технической документацией - Организации, располагающие аттестованной лабораторией контроля качества сварных соединений 4. Специализированныеорганизации, располагающие техническими |

|  |  | средствами для качественного выполнения работ 5. Специализированные организации, располагающие аттестованными специалистами, монтажниками, сварщиками |
| --- | --- | --- |
| 4. | Какая технология сварки должна применяться при изготовлении (доизготовлении), монтаже, ремонте котлов? | - Обеспечивающая требуемое качество соединения - Качество которой гарантирует организация, выполняющая сварку - Разрешенная территориальным органом Ростехнадзора 4. Аттестованнаявсоответствиис требованиями Правил - Только ацетиленовая сварка или сварка с применением пропан-бутана - Только автоматическая сварка |
| 5. | К каким видам сварочных работ может быть допущен сварщик? | - Если сварщик аттестован и имеет удостоверение, то он может быть допущен к любым видам сварочных работ - К тем видам работ, которые требуются для выполнения задания - Только к дуговой сварке 4. Толькоксварочнымработамтех видов, которыеуказанывего удостоверении |
| 6. | На кого должно быть возложено руководство работами по сварке и контролю качества сварных соединений? | - На ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов - На руководителя бригады сварщиков |

|  |  | 3. Наспециалиста, прошедшего аттестацию в соответствии с "Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому. технологическомуи атомномунадзору", утвержденному Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 №37 изарегистрированнымМинюстом России22.03.2007, рег. №9133 - На специалиста, прошедшего аттестацию в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" - Руководство возлагается на специалиста, определенного совместным приказом руководителей организации- владельца котла и ремонтной организации |
| --- | --- | --- |
| 7. | Какие сварные соединения элементов, работающих под давлением, подлежат маркировке (клеймению), позволяющей установить фамилию сварщика? | - Все сварные соединения - Выполненные разными сварщиками 3. Соединениястолщинойстенкиболее 6 мм - Только с толщиной стенки более 13 мм - Наиболее ответственные соединения - Сварные соединения, непосредственно соприкасающиеся с опорами котла |
| 8. | Персонал какой организации должен осуществлять операционный контроль подготовки и сборки деталей под сварку, сварки, термической обработки сварных соединений, исправления дефектов | - Персонал организации-владельца котла - Персонал специализированной научно - исследовательской организации |

|  | сварных соединений в процессе производства работ? | 3. Персоналорганизации - производителя работ (завода, монтажной или ремонтной организации) - Персонал организации, с которой владелец котла заключил договор на ведение контроля качества сварных соединений - Персонал территориального органа Ростехнадзора |
| --- | --- | --- |
| 9. | Какое количество изделий и их сварных соединений подлежат визуальному и измерительному контролю? | - Выборочно - Не менее 50% 3. Каждоеизделиеивсеегосварные соединения 4. Не менее 25% |
| 10. | Какие дефекты выявляются при проведении ультразвукового и радиографического контроля? | - Отклонения по геометрическим размерам - Поверхностные трещины 3. Внутренниедефекты(трещины, непровары, порыит.д.) 4. Ультразвуковой и радиографический контроль проводятся в целях подтверждения соответствия легирования металла требованиям чертежей |
| 11. | Допускается ли исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения? | 1. Допускается проводить не более трех раз 2. Допускаетсяпроводитьнеболеедвух раз 3. Не допускается |

| 12. | Каково минимальное пробное давление при гидравлическом испытании котлов с рабочим давлением 4кгс/сми 12кгс/см? | - 4 и 13 кгс/см - 5 и 14 кгс/см 3. 6 и15 кгс/см 4. 7 и 16 кгс/см |
| --- | --- | --- |
| 13. | Чем должен заполняться котел при гидравлическом испытании? | - Водой с температурой не ниже 0 С и не выше 100 С - Инертными газами - Воздухом 4. Водойстемпературойнениже5 Си невыше40 С 5. По рекомендации специализированной научно-исследовательской организации верхний предел температуры воды может быть увеличен до 90 С |
| 14. | Каково время выдержки котла под пробным давлением? | - Не менее 5 минут - Не менее 24 часов 3. Неменее10 минут - Пока не появятся "слезки" и потение в сварных соединениях - Не более 10 минут |
| 15. | В каком документе должно быть указано общее время подъема давления при гидравлическом испытании? | 1. В паспорте котла 2. Винструкциипомонтажуи эксплуатации котла - В ремонтном журнале котла - В ГОСТе |
| 16. | Сколько манометров должно применяться для контроля давления воды при гидравлическом испытании котла? | - Один с классом точности не ниже 0,6 - Два, один из которых с классом точности не ниже 2,5 3. Два, одинизкоторыхсклассом точности не ниже 1,5 |

|  |  | 4. Два, имеющие одинаковую шкалу и класс точности не ниже 2,5 |
| --- | --- | --- |
| 17. | При каких условиях объект считается выдержавшим гидравлическое испытание? Если не будет обнаружено: | - Видимых остаточных деформаций - Трещин или признаков разрыва - Течи в сварных, развальцованных, в разъемных и заклепочных соединениях и в основном металле - В развальцованных и разъемных соединениях допускается появление отдельных капель, которые при выдержке времени не увеличиваются в размерах 5. Во всех перечисленных случаях |
| 18. | С какой документацией котел должен поставляться организацией- изготовителем заказчику? | 1. Спаспортомустановленнойформы, с инструкцией по монтажу и эксплуатации - С копией лицензии изготовителя - С сертификатом соответствия Правилам - С копией контракта на поставку по импорту |
| 19. | Какие данные наносятся на заводскую табличку парового котла? | - Наименование, товарный знак организации-изготовителя - Обозначение котла - Номер котла по системе нумерации организации-изготовителя, год изготовления - Номинальная производительность в т/ч - Рабочее давление на выходе в МПа (кгс/см ), номинальная температура пара на выходе в С |

|  |  | 6. Все перечисленное |
| --- | --- | --- |

Требования к арматуре, приборам и питательным устройствам паровых и водогрейных котлов

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Какие приборы и устройства котлов не используются для управления работой, обеспечения безопасных условий и расчетных режимов эксплуатации? | 1. Устройства, предохраняющие от повышения давления (предохранительные устройства) 2. Газоанализаторыивакуумметры - Манометры - Приборы для измерения температуры среды - Запорная и регулирующая арматура |
| 2. | Какие устройства допускается применять в качестве предохранительных? | 1. Рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия;пружинные предохранительные клапаны прямого действия;импульсные предохранительные устройства (ИПУ), состоящие из импульсного клапана (ИК) иглавногопредохранительного клапана (ГПК) - Мембранные предохранителные устройства - Регуляторы давления - Термопредохранительные клапаны - Все перечисленные устройства |
| 3. | Сколько предохранительных устройств должно быть установлено на каждом паровом и водогрейном котле? | - Согласно проекту - Не менее трех 3. Неменеедвух 4. Один |

|  |  | - Согласно расчету - Необходимое количество предохранительных устройств должно быть указано в паспорте котла |
| --- | --- | --- |
| 4. | Какой должна быть суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом котле предохранительных устройств? | 1. На 10% больше номинальной паропроизводительности котла 2. Неменееноминальной паропроизводительности котла - Не менее двукратной паропроизводительности котла - Не более номинальной паропроизводительности котла |
| 5. | В каком документе должны быть указаны методика и периодичность регулирования предохранительных клапанов на котлах, пароперегревателях, экономайзерах и давление начала их открытия? | - В паспорте котла - В нормативной документации Ростехнадзора 3. Винструкциипомонтажуи эксплуатации котла 4. В производственной инструкции для операторов котельной |
| 6. | Предохранительные клапаны должны защищать котлы, пароперегреватели и экономайзеры от превышения в них давления: | - Более чем на 5% расчетного (разрешенного) - Более чем на 10% рабочего - Более чем на 10% пробного 4. Болеечемна10% расчетного (разрешенного) 5. Более чем на 5% рабочего |
| 7. | В каком документе должна быть указана характеристика пропускной способности предохранительного клапана? | 1. Впаспортеклапана - В паспорте котла - В паспорте горелочного устройства котла |

|  |  | - В сертификате клапана - В разрешении на применение клапана, выданном Ростехнадзором |
| --- | --- | --- |
| 8. | Какое количество указателей уровня воды прямого действия должно быть установлено на паровом котле? | 1. Один 2. Неменеедвух - Необходимое количество указателей уточняется при паровом опробовании котла - Не нормируется |
| 9. | Какой организацией определяются количество и места установки указателей уровня воды в котлах? | - Предприятием-изготовителем котла - Организацией-владельцем котла 3. Организацией, проектирующей котел - Организацией, выполняющей монтаж котла - Ростехнадзором |
| 10. | Допускается ли установка двух указателей уровня на соединительной трубе (колонке)? | - Не допускается - Допускается, если диаметр трубы менее 70 мм 3. Допускается, еслидиаметртрубыне менее70 мм - Допускается, если есть заключение экспертной организации - Допускается по специальному разрешению территориального органа Ростехнадзора |
| 11. | Какие приборы и устройства допускается подключать к указателю уровня прямого действия, его соединительным трубам или штуцерам? | - Трубопровод отбора проб воды и пара, если во время взятия пробы работа указателя не нарушается - Датчик для измерения температуры |

|  |  | пара 3. Датчиксигнализаторапредельных уровнейводы, еслиприэтомне нарушается работа указателя уровня 4. Датчик регулятора уровня воды |
| --- | --- | --- |
| 12. | Какие требования предъявляются к установке указателей уровня воды прямого действия? | 1. Должныбытьустановлены вертикально или с наклоном вперед подугломнеболее30, атакжедолжны быть расположены и освещены так, чтобы уровень воды был хорошо виден с рабочего места оператора - Должны быть установлены на высоте не более 6м от площадки наблюдения за уровнем воды - Должны быть установлены вертикально или с наклоном вперед не более 45 |
| 13. | В каких случаях должны быть установлены два сниженных дистанционных указателя уровня воды? | - Если высота котла более 3 м - По требованию инспектора Ростехнадзора 3. Приплохойвидимостиприборов, и еслирасстояниеотплощадки, с которой производится наблюдение за уровнемводывпаровомкотле, до указателей уровня прямого действия более6 м 4. При высоком рабочем давлении в котле |
| 14. | Какой класс точности должны иметь манометры при рабочем давлении до 2,5 МПа (25 кгс/см)? | 1. Нениже2,5 - Не ниже 1,5 - Не ниже 4,0 - Не нормируется |

| 15. | Каким образом нельзя устанавливать манометр? | 1. Вертикально 2. Подугломнеболее45 - С наклоном вперед до 30 - Так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу |
| --- | --- | --- |
| 16. | На какой высоте установки манометра должен быть установлен сниженный манометр в качестве дублирующего? | 1. Более5 м - От 3 до 5 м - От 2 до 3 м - Более 6 м |
| 17. | В каких случаях манометры не допускаются к применению? | 1. Если стекло сильно загрязнено 2. Еслинаманометреотсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведенииповерки, еслиразбито стекло или имеются другие поврежденияманометра, которые могут отразиться на правильности его показаний - Если нет красной черты на уровне рабочего давления - Если до срока поверки манометра осталось меньше месяца |
| 18. | Где должны быть установлены приборы для измерения температуры питательной воды паровых котлов? | 1. Навходеинавыходеводыв экономайзер, напитательных трубопроводах паровых котлов без экономайзеров 2. На всасывающей и нагнетательной линиях циркуляционных насосов с расположением на одном уровне по высоте |

|  |  | - После водоподготовительной установки - На продувочном трубопроводе котла |
| --- | --- | --- |
| 19. | Какие данные не указываются в маркировке арматуры? | 1. Годизготовленияимаркаматериала - Условный проход - Наименование или товарный знак организации-изготовителя - Условное давление и температура среды - Направление потока среды |
| 20. | С каким условным проходом арматура должна поставляться с паспортом (сертификатом) организации-изготовителя? | - 15 мм - Не менее 20 мм 3. 50 ммиболее - 25 мм и более - Более 32 мм |
| 21. | Какой организацией должны выбираться тип арматуры, ее количество и места установки? | - Специализированной научно- исследовательской организацией - Территориальным органом Ростехнадзора - Заводом-изготовителем котла 4. Организацией, проектирующей котел 5. Организацией, выполняющей монтаж котла |
| 22. | Что является рабочим местом машиниста котла? | 1. Фронткотлаприотсутствии центрального щита управления и щитовое помещение при наличии центрального щита управления - Проходы между котлами - Все помещение котельного цеха |

|  |  | 4. Помещение для деаэраторов |
| --- | --- | --- |
| 23. | Какие данные должны быть указаны на табличке, прикрепленной к корпусу каждого питательного насоса или инжектора? | 1. Инвентарный номер 2. Заводскойномер, номинальная подача при номинальной температуре воды, номинальнаятемператураводы переднасосом, числооборотовв минуту для центробежных насосов или число ходов в минуту для поршневых насосов 3. Масса насоса, кг |
| 24. | Какой организацией выбирается тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств? | - Специализированной научно- исследовательской организацией - Головной организацией по котлостроению - Организацией, эксплуатирующей котлы 4. Специализированнойорганизацией по проектированию котельных |
| 25. | Что должны обеспечивать приборы безопасности котла? | - Световую и звуковую сигнализацию при аварийной остановке котла - Блокировку подачи топлива к горелкам при отключении автоматики безопасности 3. Автоматическоеотключениекотла или его элементов при недопустимых отклонениях от заданных режимов эксплуатации - Подачу сигнала об аварийной остановке котла на пульт диспетчера - Отключение подачи топлива к горелкам при загазованности помещения котельной окисью углерода |

Требования к помещению для котлов

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требованиям каких документов должны отвечать здания и помещения, в которых устанавливаются стационарные котлы? | - Требованиям нормативных документов Ростехнадзора - Требованиям ГОСТов 3. ТребованиямСНиПов - Требованиям документов, разработанных организацией-владельцем котла - К помещениям, в которых устанавливаются котлы, не предъявляются особые требования |
| 2. | Какие помещения разрешается размещать в здании котельной? | 1. Бытовыеислужебныепомещения, предназначенные для персонала котельной, мастерские, предназначенные для ремонта котельного оборудования - Мастерские по производству стальных дверей - Авторемонтные мастерские - Склад уборочного инвентаря организации-владельца котла |
| 3. | Какие требования предъявляются к устройству выходных дверей из котельного помещения и дверей из служебных, бытовых и вспомогательно-производственных помещений в котельную? | 1. Выходные двери из котельного помещения должны открываться внутрь котельной 2. Выходныедвериизкотельного помещениядолжныоткрываться наружу |

|  |  | - Двери из служебных, бытовых и вспомогательно-производственных помещений должны открываться в сторону этих помещений и быть заперты на замки - Двери из служебных, бытовых и вспомогательно-производственных помещений не должны снабжаться пружинами или доводчиками и открываться в сторону котельной - Все двери должны быть снабжены пружинами и замками, ключ от замков - у ответственного лица |
| --- | --- | --- |
| 4. | Требованиям каких документов должна соответствовать освещенность помещения котельной? | - Требованиям Ростехнадзора - Требованиям государственной инспекции труда 3. ТребованиямСНиП 4. К освещенности не предъявляются особые требования |
| 5. | Какие места в котельной должны быть оборудованы аварийным освещением? | - Фронт котлов, а также проходы между котлами, сзади котлов и над котлами.щиты и пульты управления - Водоуказательные и измерительные приборы, зольные помещения, вентиляторные площади - Дымососные площадки и помещения для баков и деаэфронов, площадки и лестницы котлов - Оборудование водоподготовки и насосные помещения |

|  |  | 5. Все перечисленные места |
| --- | --- | --- |
| 6. | Какой должна быть ширина свободного прохода вдоль фронта котлов? | - Не менее 0,5 м - Не более 1 м 3. Неменее1,5 м 4. Не нормируется |
| 7. | Какие приспособления должны устанавливаться для удобного и безопасного обслуживания котлов, пароперегревателей и экономайзеров? | - Стремянки - Подмостки с высотой перил не менее 0,9м и сплошной обшивкой по низу не менее 100 мм - Грузопассажирские лифты - Постоянные площадки и лестницы с перилами высотой не менее 0,7 м 5. Постоянныеплощадкиилестницыс периламивысотойнеменее0,9 ми сплошной обшивкой по низу не менее 100 мм 6. Лестничные марши |
| 8. | Какую свободную высоту должны иметь проходы в котельной? | 1. Не менее 1 м 2. Неменее2 м - Не менее 3 м - Не менее 4 м - Не менее 5 м |
| 9. | Какой длины площадки должны иметь не менее двух лестниц, расположенных в противоположных концах? | - От 1 до 2 м - Более 2 м - 4 м 4. Более5 м 5. Все площадки, независимо от длины |
| 10. | Из какого материала не должны изготавливаться площадки и ступени лестниц котлоагрегатов? | 1. Излистовойсталисгладкой поверхностью 2. Из просечно-вытяжного листа |

|  |  | - Из рифленой листовой стали - Из сотовой или полосовой (на ребро) стали |
| --- | --- | --- |
| 11. | Какую ширину должны иметь лестницы котлоагрегатов? | - От 200 до 300 мм - Более 400 мм - Не менее 500 мм - 550 мм 5. Не менее 600 мм |
| 12. | Какой должна быть ширина свободного прохода площадок для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования? | - Не менее 300 мм - Не менее 500 мм - Не менее 600 мм 4. Неменее800 мм 5. Не более 1 м |
| 13. | При сжигании какого топлива под форсунками необходимо устанавливать поддоны с песком? | - Древесного - Газообразного 3. Жидкого - Угля - Торфа - Любого топлива |

Организация безопасной эксплуатации и ремонта паровых и водогрейных котлов

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрация организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, в состав которого входят паровые и водогрейные котлы, обязана: | - обеспечивать укомплектованность штата работников, связанных с эксплуатацией котлов, в соответствии с установленными требованиями - назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов из числа специалистов, прошедших проверку знаний в установленном порядке - обеспечить подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности - организовывать и проводить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации паровых и водогрейных котлов - проводить освидетельствование и диагностику котлов в определенные сроки и по предписанию Ростехнадзора и его территориальных органов, анализировать причины возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации котлов, принимать меры по их устранению 6. выполнятьвсеперечисленное |

| 2. | Каков порядок допуска в котельную посторонних лиц в необходимых случаях? | 1. С разрешения лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов 2. Сразрешениявладельцаилив сопровождении представителя владельца - При предъявлении посторонним паспорта - С разрешения старшего оператора |
| --- | --- | --- |
| 3. | Что должен выполнять ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов? | - Регулярно осматривать котлы в рабочем состоянии, проводить техническое освидетельствование котла - Хранить паспорта котлов и инструкции организаций-изготовителей по их монтажу и эксплуатации - Проверять правильность ведения технической документации при эксплуатации и ремонте котлов - Своевременно выполнять предписание органов Ростехнадзора 5. Все перечисленное |
| 4. | Что имеет право делать ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов? | 1. При необходимости вносить изменения в проектную документацию котла 2. Отстранятьотобслуживаниякотлов персонал, допускающийнарушения инструкций, ипредставлять работодателю предложения по привлечению к ответственности лиц, нарушающих инструкции. 3. Штрафовать лиц, грубо нарушавших |

|  |  | требования инструкций и правил 4. Все перечисленные действия |
| --- | --- | --- |
| 5. | Какие лица могут быть допущены к обслуживанию котлов? | - Лица, имеющие среднее техническое образование по профилю работы - Лица, прошедшие индивидуальную подготовку на рабочем месте по бригадной форме обучения - Лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания газового оборудования котлов, работающих с автоматикой безопасности и регулирования - Лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право выполнения газоопасных работ в объеме производственной инструкции 5. Лицаобученные, аттестованныеи имеющие удостоверение на право обслуживания котлов |
| 6. | Где должно проводиться обучение и аттестация машинистов (кочегаров), операторов котельной и водосмотров? | 1. На рабочем месте 2. Вучебныхзаведенияхилинакурсах, специально создаваемых организациями 3. Допускается индивидуальная подготовка |
| 7. | С обязательным участием в комиссии какого должностного лица проводится аттестация операторов (машинистов) котлов? | - С участием главного инженера предприятия - С участием представителя учебной организации 3. С участием |

|  |  | инспектора Ростехнадзора - С участием инспектора труда - С участием руководителя службы производственного контроля на предприятии |
| --- | --- | --- |
| 8. | В какие сроки должна проводиться периодическая проверка знаний персонала, обслуживающего котлы? | 1. Не реже одного раза в месяц 2. Нережеодногоразав12 месяцев 3. Не реже одного раза в 3 года |
| 9. | В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний персонала, обслуживающего котлы? | 1. При переходе в другую организацию 2. Порешениюадминистрацииилипо требованию инспектора Ростехнадзора, при переходе в другую организацию или при переводе котла на сжигание другого вида топлива - При смене руководства организации - При изменении типовой программы обучения пперсонала, обслуживающего котлы |
| 10. | Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, в состав которого входят паровые и водогрейные котлы, должна получить: | 1. Лицензиютерриториальныхорганов Ростехнадзора на эксплуатацию взрывоопасного производственного объекта; - Разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию паровых или водогрейных котлов; - Соответствующую аккредитацию |
| 11. | Как должен оформляться допуск персонала к самостоятельному обслуживанию котлов? | - Записью в паспорт котла - Записью в трудовую книжку оператора - Приказом по территориальному органу Ростехнадзора |

|  |  | 4. Приказомпоцехуилиорганизации - Резолюцией главного инженера на личном заявлении работника - Записью в сменный журнал котельной с указанием даты, фамилии работника |
| --- | --- | --- |
| 12. | Допускается ли эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой со стороны обслуживающего персонала? | - Не допускается - Допускается в технически обоснованных случаях, по письменному разрешению руководителя организации, с принятием дополнительных мер безопасности 3. Допускаетсяприналичии автоматики, сигнализацииизащит, обеспечивающих ведение нормального режимаработы, ликвидацию аварийныхситуаций, атакже остановку котла при нарушениях режимаработы, которыемогут вызвать повреждение котла - Допускается, при наличии охранной сигнализации в котельной с выводом сигнала на диспетчерский пульт - Допускается, если помещение газифицированной котельной оборудовано системой контроля воздуха рабочей зоны на метан и окись углерода |
| 13. | В какие сроки должна проводиться проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа (14 кгс/см2) включительно? | - Не реже одного раза в сутки - Не реже одного раза в месяц 3. Нережеодногоразавсмену 4. В соответствии с графиком, |

|  |  | утвержденным главным инженером 5. В соответствии с режимными картами, разработанными пуско-наладочной организацией |
| --- | --- | --- |
| 14. | В какие сроки администрация обязана проводить проверку рабочих манометров контрольным рабочим манометром? | - Не реже одного раза в месяц - Не реже одного раза в 12 месяцев 3. Нережеодногоразав6 месяцев - Не реже одного раза в год - По предписанию инспектора Ростехнадзора - Сроки должны быть указаны в паспорте манометра |
| 15. | Каким способом проверяется исправность сниженных указателей уровня воды? | - Продувкой - Посадкой на "0" - Кратковременным пуском в работу 4. Сверкойихпоказанийспоказаниями указателей уровня воды прямого действия 5. Способ проверки должен быть указан в инструкции по монтажу и эксплуатации сниженного указателя |
| 16. | В соответствии с чем должна проводиться проверка исправности сигнализации и автоматических защит? | - В соответствии с паспортом котла - В соответствии с производственной инструкцией оператору (машинисту) котлов 3. Всоответствиисграфикоми инструкцией, утвержденнымиглавным инженером организации 4. В соответствии с графиком и инструкцией, утвержденной начальником |

|  |  | котельной |
| --- | --- | --- |
| 17. | В каких случаях котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом? | 1. При понижении давления в котле ниже рабочего (разрешенного), при снижении уровня воды ниже минимального допустимого уровня 2. Припрекращениидействиявсех насосов, обнаружениинеисправности предохранительного клапана, снижении уровня воды ниже минимального допустимого уровня - При недостаточном освещении манометров - Во всех перечисленных случаях |
| 18. | В каком документе должен быть указан порядок аварийной остановки котла? | - В паспорте котла - В технологической схеме котельной - В режимной карте котла 4. Винструкции 5. В сменном журнале |
| 19. | По какому документу должен выполняться ремонт котла? | 1. Поутвержденномуграфикупланово- предупредительногоремонта, по техническим условиям и технологии, разработанной до начала работ - По инструкции завода-изготовителя - По производственной инструкции - По предписанию инспектора Ростехнадзора - По письменному распоряжению начальника цеха |

| 20. | В какой документ заносятся сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения досрочного освидетельствования котла, а также ремонтных работах по замене элементов котла с применением сварки или вальцовки? | 1. Впаспорткотлаиливремонтный журнал - В сменный журнал - В технологическую карту |
| --- | --- | --- |
| 21. | Каким способом должен быть отсоединен котел, соединенный трубопроводами (паропровод, питательные линии и т.д.) с другими работающими котлами, до начала работ внутри барабана или перед внутренним осмотром? | 1. Заглушками, еслинатрубопроводах установлена фланцевая арматура - Трубопроводы должны быть рассоединены - Запорная арматура котла должна быть заперта на замок - Запорная арматура должна быть плотно закрыта - Трубопроводы должны быть обрезаны и заварены наглухо |
| 22. | Какие требования предъявляются к заглушкам, применяемым для отключения котла? | 1. Толщиназаглушекустанавливается исходя из расчета на прочность и заглушка должна иметь выступающую часть (хвостовик) - Толщина заглушек должна быть не менее толщины стенки заглушаемого трубопровода - Заглушки не должны выступать за пределы фланцев - Могут применяться любые заглушки, имеющиеся в котельной |
| 23. | По какому документу должен производиться допуск людей внутрь котла, а также открывание запорной арматуры после удаления людей из котла? | - По инструкции завода-изготовителя котла - По производственной инструкции 3. Пописьменномуразрешению (наряду-допуску) |

|  |  | 4. По предписанию инспектора Ростехнадзора |
| --- | --- | --- |
| 24. | За сколько дней администрация обязана уведомить орган Ростехнадзора о дне проведения аттестации? | 1. Непозднее, чемза5 дней - Не позднее, чем за 10 дней - Не обязана уведомлять |
| 25. | Как оформляются результаты периодической проверки знаний обслуживающего персонала? | - Записью в трудовую книжку за подписью председателя и членов комиссии - Выдачей сертификата - Выдачей диплома за подписью председателя и членов комиссии 4. Протоколомзаподписью председателя и членов комиссии и отметкой в удостоверении |

Регистрация, техническое освидетельствование, разрешение на эксплуатацию паровых и водогрейных котлов

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Какие котлы подлежат регистрации в органах Ростехнадзора? | 1. Паровые и водогрейные котлы 2. Котлывсехтипов, накоторые распространяются "Правила устройства и безопасной эксплуатации котлов" - Котлы всех типов, на которые не распространяются "Правила устройства и безопасной эксплуатации котлов" - По решению территориального органа Ростехнадзора |
| 2. | Какая документация не представляется при регистрации котла в органах Ростехнадзора? | - Паспорт котла - Инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации котла - Удостоверение о качестве монтажа 4. Производственнаяинструкциядля персонала котельной 5. Справка о соответствии водоподготовки котла проекту |
| 3. | В каких случаях котлы должны быть перерегистрированы в органах Ростехнадзора? | - Через каждые 5 лет эксплуатации - После выработки расчетного ресурса работы котла 3. Припередачекотладругому владельцу или после демонтажа и установки на новом месте 4. После каждого назначения нового лица, ответственного за исправное состояние и |

|  |  | безопасную эксплуатацию котла |
| --- | --- | --- |
| 4. | Когда котел подвергается техническому освидетельствованию? | - После каждой остановки котла - При замене неисправных манометров - Через каждые 6 месяцев 4. Допускавработу, периодическив процессе эксплуатации или в необходимых случаях проводится внеочередное освидетельствование |
| 5. | Кто проводит техническое освидетельствование котлов, регистрируемых в органах Ростехнадзора? | - Комиссия, назначенная приказом по предприятию - Инспектор Ростехнадзора 3. Специалистспециализированной организации, имеющейлицензию Ростехнадзора на деятельность по экспертизе промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлениемсвыше0,07 МПаилис температурой нагрева воды свыше 115 4. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов |
| 6. | За сколько дней владелец котла должен уведомить инженера специализированной организации о предстоящем освидетельствовании котла? | 1. Не менее чем за 10 дней 2. Неменеечемза5 дней - Не менее чем за месяц - Не обязан уведомлять |
| 7. | Когда проводится первичное техническое освидетельствование вновь установленных котлов? | - После монтажа до регистрации - Решение о сроке освидетельствования принимается в территориальном органе Ростехнадзора |

|  |  | 3. После монтажа и регистрации |
| --- | --- | --- |
| 8. | Кто проводит техническое освидетельствование котлов, которые | 1. Инженер специализированной |
|  | подвергались внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию | организации, имеющей лицензию |
|  | на заводе-изготовителе и прибыли на место установки в собранном | Ростехнадзора |
|  | виде? | 2. Лицо, ответственноезаисправное |
|  |  | состояние и безопасную эксплуатацию |
|  |  | котлов |
|  |  | 3. Инспектор Ростехнадзора |
|  |  | 4. Представитель технадзора завода- |
|  |  | изготовителя котла |
| 9. | В какие сроки, установленные Правилами, проводит техническое освидетельствование инженер специализированной организации? | 1. Наружныйивнутреннийосмотры - нережеодногоразав4 года, а гидравлическоеиспытание- нереже одногоразав8 лет - Наружный и внутренний осмотры - не реже одного раза в 12 месяцев - Гидравлическое испытание - после каждой остановки котла на чистку |
| 10. | В каком случае и в какие сроки владелец обязан самостоятельно проводить наружный и внутренний осмотры котла? | 1. Послекаждойочисткивнутренних поверхностей или ремонта элементов, нонереже, чемчерез12 месяцев - После ремонта численных насосов, но не реже, чем через 6 месяцев - После происшедшей аварии котла, через каждые 2 года |
| 11. | В каких случаях должно быть проведено внеочередное техническое освидетельствование котла? | 1. Если котел находился в бездействии более 6 месяцев илибыл демонтирован и установлен на новом месте 2. Есликотелнаходилсявбездействии более 12 месяцев илибыл демонтирован |

|  |  | и установлен на новом местеосвидетельствование необходимо по усмотрению инспектора Ростехнадзора - При назначении нового ответственного лица и по его требованию - По требованию инженера специализированной организации или если котел находится в бездействии более 18 месяцев |
| --- | --- | --- |
| 12. | Каким видам технического освидетельствования должны подвергаться металлоконструкции котла? | - Частичному в процессе эксплуатации и внеочередному в необходимых случаях - Периодическому в процессе эксплуатации и полному по окончании расчетного срока эксплуатации котла 3. Первичномудопускакотлавработу, периодическому в процессе эксплуатации и внеочередному в необходимых случаях 4. Первичному до пуска котла в работу и частичному в процессе эксплуатации |
| 13. | На основании какого документа может быть допущена эксплуатация котла сверх расчетного срока службы? | - На основании ходатайства организации-владельца котла - На основании письменного разрешения инспектора Ростехнадзора - На основании распоряжения главного инженера организации-владельца котла 4. Наоснованиизаключения специализированной или экспертной организации |

| 14. | Кто отвечает за безопасность обслуживания котлоагрегата в период пусконаладочных работ? | - Специалист пусконаладочной организации - Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов - Главный инженер пусконаладочной организации 4. Ответственностьдолжнабыть определена совместным приказом руководителей организации-владельца котла и пусконаладочной организации 5. Ответственность должна быть определена приказом руководителя организации-владельца котла |
| --- | --- | --- |
| 15. | Комплексное опробование котла и вспомогательного оборудования по окончании пусконаладочных работ проводится с номинальной нагрузкой в течение: | 1. Втечение72 часов - В течение 24 часов - Определяется пусконаладочной организацией - В течение 36 часов |
| 16. | Кем выдается разрешение на эксплуатацию котлов, зарегистрированных в органах Ростехнадзора? | - Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов - Главным инженером организации- владельца котла 3. ИнспекторомРостехнадзора 4. Главным инженером пусконаладочной организации |
| 17. | Пуск котла в работу производится: | 1. Пописьменномураспоряжению лица, ответственногозаисправное состояние и безопасную эксплуатацию |

|  |  | котла; - По распоряжению руководителя организации; - По устному распоряжению начальника смены. |
| --- | --- | --- |
| 18. | Какие данные должны быть указаны на табличке котла, введенного в эксплуатацию? | - Обозначение котла по ГОСТ, его регистрационный номер и расчетное давление - Расчетное давление, разрешенное давление, регистрационный номер 3. Разрешенноедавление, датаследующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания, регистрационный номер 4. Число, месяц и год следующего освидетельствования металлоконструкций котла, разрешенное давление, регистрационный номер |
| 19. | В каких случаях эксплуатация котла должна быть запрещена инспектором Ростехнадзора? | - Если при обследовании находящихся в эксплуатации котлов будут выявлены дефекты или нарушения Правил, угрожающие безопасности - Если истек срок очередного освидетельствования котла - Если отсутствует назначенное в установленном Правилами порядке лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов - Если неисправна автоматика безопасности, аварийная сигнализация |

|  |  | 5. Во всех перечисленных случаях |
| --- | --- | --- |

Водно-химический режим котлов.

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Что должен обеспечивать водно-химический режим котла и питательного тракта? | - Безаварийную работу котла во всех режимах, включая аварийные остановки - Поддержку необходимой температуры питательной и сетевой воды 3. Работукотлаипитательноготракта без повреждений их элементов вследствие отложений накипи и шлама, из-за повышения относительной щелочности котловой воды до опасных пределов или в результате коррозии металла 4. Минимальные отложения накипи на стенках котла |
| 2. | Какие котлы должны быть оборудованы установками для докотловой обработки воды? | 1. Всепаровыекотлысестественнойи многократной принудительной циркуляцией паропроизводительностью0,7 т/чи более, всепаровыепрямоточныекотлы независимо от паропроизводительности, все водогрейные котлы - Все водогрейные и передвижные котлы, котлы высокого давления - Все паровые котлы паропроизводительностью 0,7 т/ч и более, водогрейные котлы и котлы высокого |

|  |  | давления 4. Все паровые прямоточные котлы независимо от паропроизводительности, котлы высокого давления |
| --- | --- | --- |
| 3. | Какой организацией должен проводиться выбор способа обработки воды для питания котлов? | 1. Организацией, эксплуатирующей котлы 2. Специализированнойпроектной организацией - Ростехнадзором - Роспотребнадзором - Организацией, проводящей пуско- наладочные работы в котельной |
| 4. | Какая максимальная толщина отложений допускается на наиболее теплонапряженных участках поверхности нагрева котла паропроизводительностью менее 0,7 т/ч к моменту его остановки на чистку? | - 0,1 мм - 0,3 мм 3. 0,5 мм - 1 мм - 3 мм - 5 мм |
| 5. | Какая вода называется "сырой"? | - Вода, циркулирующая внутри котла - Вода, прошедшая заданную проектом химическую и термическую обработку - Вода заданных проектом параметров (температуры, давления, химического состава) 4. Вода, непроходившаяхимическую обработкуиочисткуотмеханических примесей |
| 6. | Какая вода называется питательной? | - Вода, циркулирующая внутри котла - Вода в теплосети от потребителя до сетевого насоса - Вода, не проходившая химическую |

|  |  | обработку и очистку от механических примесей 4. Водазаданныхпроектомпараметров (температуры, давленияихимического состава) навходевпаровойкотел |
| --- | --- | --- |
| 7. | Допускается ли подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для докотловой обработки воды? | - Допускается по разрешению территориального органа Ростехнадзора - Допускается по усмотрению главного инженера, записанного в сменный журнал 3. Недопускается 4. Допускается по письменному распоряжению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, записанному в сменный журнал, но не более 1 часа за 24 часа работы котла. |
| 8. | Какая организация должна разработать инструкции и режимные карты по ведению водно-химического режима? | - Организация-владелец котла - Организация-изготовитель водоподготовительной установки 3. Наладочнаяорганизация 4. Проектная организация, имеющая лицензию |
| 9. | Какими организациями должны разрабатываться инструкции по эксплуатации установок докотловой обработки воды? | - Организациями-владельцами котлов - Организациями, проектирующими котельные - Ростехнадзором 4. Организациями-изготовителями установок 5. Организациями, привлеченными к этой работе по договору |

| 10. | Где должны находиться инструкции и режимные карты по ведению водно-химического режима котлов и эксплуатации водоподготовительных установок? | - В территориальном органе Ростехнадзора - У лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов 3. Нарабочихместахперсонала - В службе охраны труда и техники безопасности организации-владельца котла - У главного инженера (технического директора) организации-владельца котла |
| --- | --- | --- |
| 11. | Какая максимальная величина общей жесткости питательной воды допускается для водотрубных котлов с естественной циркуляцией и рабочим давлением пара до 1,4 МПа (14 кгс/см2), работающих на газообразном топливе? | - 5 мкг-экв/кг - 10 мкг-экв/кг 3. 20 мкг-экв/кг - 30 мкг-экв/кг - 40 мкг-экв/кг |
| 12. | Какова относительная щелочность котловой воды для паровых котлов с давлением до 4 МПа (40 кгс/см2) со сварными барабанами и креплением труб методом вальцовки? | - Не более 20% - Не более 40% 3. Неболее50% - Не более 60% - Не нормируется |
| 13. | Положение нижнего допустимого уровня воды в газотрубных котлах устанавливается: | 1. Неменеечемна100 ммвыше верхней точки поверхности нагрева котла - Не менее чем на 100 мм ниже верхней точки поверхности нагрева котла - Не менее чем на 50 мм выше верхней точки поверхности нагрева котла |